## Главная
ШСАУ ВЕРСА | [10 empty] | v.1.2
Маркировка шкафа (ввод по параметрам) | [6 empty] | Стоимость шкафа, руб. РФ без НДС |  |  |  | Стоимость шкафа, руб. РФ c НДС | Наименование | Значение | Статус | Формула для проверки данных
ввод , 3ф-0 / 1ф-1
Маркировка шкафа (ввод по маркировке) | [11 empty] | тип пуска
Функц схема
Маркировка шкафа (ввод по обозначению)
ВЕРСА 110-Ф131-А3Н00700-Д0-М
| 2 | 0 | - | Ф145 | - | А3Н00040 | - | Д2 | - | М
Наименование параметра | [5 empty] | Значение (по параметрам) |  |  |  |  | Значение (по маркировке) * | 3ф/1ф | 3ф/1ф | 3ф/1ф | ИНДЕКСЫ |  |  | Пр пуск | ЧРП/ РЕГ | ЕС | ИТОГ В
Работа системы при прерывании питания | [5 empty] | без самозапуска | [5 empty] | ПР. ПУСК | ЧРП/ РЕГ | ЕС |  |  |  | 3ф-0 / 1ф-1 | 3ф-0 / 1ф-1 | 3ф-0 / 1ф-1 | ВЫБОР
Электропитание шкафа | [5 empty] | Питание 3 фазы (3Р/N/PE) | [5 empty] | 100 | 130 | 160 | А1Н00010 | А3Р00010 | А3Н00040
Тип пуска вентилятора | [5 empty] | Прямой пуск | [5 empty] | 101 | 131 | 161 | А1Н00020 | А3Р00016 | А3Н00060
Ток электродвигателя вентилятора, А | [5 empty] | 0.7 | [5 empty] | 102 | 132 | 162 | А1Н00030 | А3Р00025 | А3Н00100
Реле перепада давления работы вентилятора | [5 empty] | Да | [5 empty] | 103 | 133 | 163 | А1Н00050 | А3Р00040 | А3Н00160
Клапан воздушный | [5 empty] | Да | [5 empty] | 110 | 140 | 170 | - | А3Р00063 | А3Н00200
Эл/обогрев клапана | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 111 | 141 | 171 | - | А3Р00100 | А3Н00400
Реле перепада давления на фильтре | [5 empty] | Да | [5 empty] | 112 | 142 | 172 | - | А3Р00140 | А3Н00630
Сигналы дистанционного управления | [5 empty] | Да | [5 empty] | 113 | 143 | 173 | - | А3Р00160 | А3Н00700
Дополнительная комплектация | [5 empty] | Д2 | [5 empty] | 114 | 144 | 174 | - | А3Р00180 | -
Материал корпуса шкафа | [5 empty] | Металл | [5 empty] | 115 | 145 | 175 | - | А3Р00200 | -
Размер шкафа | [11 empty] | 116 | 146 | 176 | - | А3Р00250 | -
[11 empty] | * - для справки | 117 | 147 | 177 | - | А3Р00320 | -
[12 empty] | 118 | 148 | 178 | - | А3Р00400 | -
Дополнительная комплектация Д0-Д2 | [7 empty] | Значение |  |  |  | 119 | 149 | 179 | - | А3Р00500 | -
[12 empty] | 120 | 150 | 180 | - | А3Р00580 | -
[12 empty] | 121 | 151 | 181 | - | А3Р00630 | -
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | [14 empty] | - | А3Р00700 | -
Note on B18: Частотный преобразователь предусмотрен только для 3-фазных эл/дв
Note on B19: 0,6-69,9 для трехфазных эл/дв 0,25-4,9 для однофазных эл/дв

## Расчет (hidden)
|  | 2 | Конструктор (1) | Конструктор
|  |  | ПЭО (2) | ПЭО
|  |  | Обозначение (3) | Обозначение |  |  |  |  | не исп | пуск | питание |  | ф. схема |  |  | ин. двиг. |  |  |  |  | доп.компл. |  |  |  | Длина маркировки
[7 empty] | Номер символа в обозначении | 1-5 | 6-7 | 8 | 9 | 10-11 | 12-14 | 11-14 | 15 | 16-23 |  | 17 | 18 | 24 | 25-26 | 26 | 27 | 28
ПЭО
|  |  | Конструктор | ПЭО | Обозначение | Обозначение
Работа при прер. Питания
Электропитание шкафа
Тип пуска
Ток электродвигателя, А
Реле пер. давл. вентилятора
Клапан воздушный | [8 empty] | не исп | пуск | питание |  | ф. схема |  |  | ин. двиг. |  |  |  |  | доп.компл.
Эл/обогрев клапана | [5 empty] | ПЭО | Номер символа в обозначении | 1-5 | 6-7 | 8 | 9 | 10-11 | 12-14 | 11-14 | 15 | 16-23 |  | 17 | 18 | 24 | 25-26 | 26 | 27 | 28
Реле пер. давл. Фильтра
Сигн. Дист. управления | [6 empty] | Преобразование в число
Доп. комплектация | [6 empty] | ВЫВОД для расчета
Материал корпуса шкафа | [10 empty] | пр пуск | 3ф, 1ф
Размер шкафа | [10 empty] | ЧРП/рег об | 3ф, 1ф
Функциональная схема | [10 empty] | ЕС | 3ф, 1ф
ЕСЛИ Ошибка ввода
Ошибка ввода
ИТОГ ошибка ввода
ВЕРСА
Выбор |  |  | 1
Конструктор | ПЭО или | Обозначение | ИТОГ |  |  |  | Номер функциональной схемы | [13 empty] | TRUE |  | FALSE
|  |  |  | Работа системы | [16 empty] | 1 |  | 0
|  |  | 1 | без самозапуска |  |  | Результат ИТОГО
|  |  | 2 | с самозапуском |  |  |  | Ф100 | Ф101 | Ф102 | Ф103 | Ф110 | Ф111 | Ф112 | Ф113 | Ф114 | Ф115 | Ф116 | Ф117 | Ф118 | Ф119 | Ф120 | Ф121 |  |  |  | № комплекта |  | Наименование прибора
[6 empty] | B21 | Клапан воздушный | [18 empty] | 8 | Д0 | 0 | Комплектация не требуется | bar: Ф100 to Ф121
[6 empty] | B12 | Прямой пуск вентилятора | [19 empty] | Д1 | 1 | Минимальный набор КИП | bar: Ф100 to Ф121
|  |  |  | Электропитание шкафа |  |  | Сигнал «пожар» | [19 empty] | Д2 | 2 | Максимальный набор КИП | bar: Ф100 to Ф121
|  |  | 1 | Питание 1 фаза (1Р/N/PE) |  | B17 | Реле перепада давления вент | [18 empty] | 6 | Д03 | 3 | Регулятор оборотов | bar: Ф100 to Ф121
|  |  | 0 | Питание 3 фазы (3Р/N/PE) |  | B25 | Обогрев клапана | [18 empty] | 4 | Д04 | 4 | Потенциометр для ЕС мотора | bar: Ф100 to Ф121
[6 empty] | B29 | Реле перепада давления фильтра | [19 empty] | Д05 | 5 | Датчик-реле перепада давления + Пульт дистанционного управления | bar: Ф100 to Ф121
|  |  |  | Тип пуска |  |  | Сигнал дистанционного упр. | [19 empty] | Д06 | 6 | Датчик-реле перепада давления + Регулятор оборотов | bar: Ф100 to Ф121
|  |  | 1 | Прямой пуск |  |  | Результат | [19 empty] | Д07 | 7 | Пульт дистанционного управления + Регулятор оборотов
|  |  | 2 | Частотный преобразователь / регулятор оборотов |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | Д08 | 8 | Датчик-реле перепада давления + Пульт дистанционного управления + Регулятор оборотов
|  |  | 3 | ЕС мотор и потенциометр | [22 empty] | Д09 | 9 | Датчик-реле перепада давления + Потенциометр для ЕС мотора
[27 empty] | Д10 | 10 | Пульт дистанционного управления + Потенциометр для ЕС мотора
|  |  |  | Реле перепада давления |  | B21 | Результат ИТОГО | [18 empty] | 8 | Д11 | 11 | Датчик-реле перепада давления + Пульт дистанционного управления + Потенциометр для ЕС мотора | bar: 1
|  |  | 1 | Да |  | B12 |  | Ф130 | Ф131 | Ф132 | Ф133 | Ф140 | Ф141 | Ф142 | Ф143 | Ф144 | Ф145 | Ф146 | Ф147 | Ф148 | Ф149 | Ф150 | Ф151
|  |  | 0 | Нет |  |  | Клапан воздушный | bar: Ф130 to Ф151
[6 empty] | B17 | ЧРП / регулятор оборотов | [18 empty] | 6 | bar: Ф130 to Ф151
|  |  |  | Клапан воздушный |  | B25 | Сигнал «пожар» | [18 empty] | 4 | bar: Ф130 to Ф151
|  |  | 1 | Да |  | B29 | Реле перепада давления | bar: Ф130 to Ф151
|  |  | 0 | Нет |  |  | Обогрев клапана | bar: Ф130 to Ф151
Реле перепада давления фильтра | bar: Ф130 to Ф151
|  |  |  | Эл/обогрев клапана |  |  | Сигнал дистанционного упр. | bar: Ф130 to Ф151
|  |  | 1 | Да |  |  | Результат | [21 empty] | Выбор дополнительной комплектации
|  |  | 0 | Нет | [21 empty] | 8
|  |  |  | Реле перепада давления фильтра |  |  | Результат ИТОГО | bar: Ф130
|  |  | 1 | Да |  |  |  | Ф160 | Ф161 | Ф162 | Ф163 | Ф170 | Ф171 | Ф172 | Ф173 | Ф174 | Ф175 | Ф176 | Ф177 | Ф178 | Ф179 | Ф180 | Ф181 |  |  | 6
|  |  | 0 | Нет |  |  | Клапан воздушный | [18 empty] | 4 | bar: Ф160 to Ф181
|  |  |  | Сигналы дистанционного упр. |  |  | ЕС мотор (регул. потенциометр) | bar: Ф160 to Ф181
|  |  | 1 | Да |  |  | Сигнал «пожар» | bar: Ф160 to Ф181
|  |  | 0 | Нет |  |  | Реле перепада давления | bar: Ф160 to Ф181
Обогрев клапана | bar: Ф160 to Ф181
|  |  |  | Дополнительная компл. |  |  | Реле перепада давления фильтра | bar: Ф160 to Ф181
Сигнал дистанционного упр. | bar: Ф160 to Ф181
|  |  |  | Материал корпуса шкафа |  |  | Результат
Пластик
|  |  |  | Металл | [22 empty] | ВЫБРАНО | ВЫБРАНО |  |  |  |  | Стоим. ИТОГО
[7 empty] | Пуск прямой 3-фазный | [25 empty] | Стоимость по табл.
|  |  |  | № функц. Схемы |  |  | Результат ИТОГО для расчета | Ф178: Для вывода на ГЛАВНУЮ ТОК ПЭО |  |  |  | № Ф | № Д | PDS Ф | PDS В | ПДУ | Потец. ЕС |  | ИТОГО
[7 empty] | Результат ИТОГО ПЭО | Ф178: Пуск прямой 3ф |  |  |  | Ф101 | Д1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Индекс ПЭО |  |  | Результат ИТОГО Конструктор | Ф178: ПускЧРП 3ф |  |  |  | Ф102 | Д1 | 0 | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Индекс двигателя | Ток дв, от | Ток дв, до | Автомат | Автомат | Контактор | Контактор | Клемма | Провод | металл | пластик |  | 1ф двигатели | [6 empty] | Ф103 | Д1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Размер шкафа |  |  |  | Ф160: А3Р00010; Ф161: 0.25; Ф162: 1; Ф173: 2.5; Ф174: 1.5; Ф175: 400х300х200; Ф178: ИТОГО |  |  |  | Ф103 | Д2 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | М |  |  |  |  | Ф160: А3Р00016; Ф161: 1; Ф162: 1.6; Ф173: 2.5; Ф174: 1.5; Ф175: 400х300х200 |  |  |  | Ф111 | Д1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | П |  |  |  |  | Ф160: А3Р00025; Ф161: 1.6; Ф162: 2.5; Ф173: 2.5; Ф174: 1.5; Ф175: 400х300х200 |  |  |  | Ф113 | Д1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Размер шкафа принятый |  |  |  | Ф160: А3Р00040; Ф161: 2.5; Ф162: 4; Ф173: 2.5; Ф174: 1.5; Ф175: 400х300х200 |  |  |  | Ф114 | Д1 | 0 | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Ф160: А3Р00063; Ф161: 4; Ф162: 6.3; Ф173: 2.5; Ф174: 1.5; Ф175: 400х300х200 |  |  |  | Ф115 | Д1 | 0 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Ф160: А3Р00100; Ф161: 6.3; Ф162: 10; Ф173: 2.5; Ф174: 1.5; Ф175: 400х300х200 |  |  |  | Ф115 | Д2 | 0 | 1 | 1 | 0
[8 empty] | Ф160: А3Р00140; Ф161: 10; Ф162: 14; Ф173: 4; Ф174: 2.5; Ф175: 400х300х200; Ф176: - |  |  |  | Ф116 | Д1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Дополнительная компл. |  |  |  | Ф160: А3Р00160; Ф161: 14; Ф162: 16; Ф173: 6; Ф174: 2.5; Ф175: 400х300х200; Ф176: - |  |  |  | Ф117 | Д1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Конструктор |  |  |  | Ф160: А3Р00180; Ф161: 16; Ф162: 18; Ф173: 6; Ф174: 2.5; Ф175: 400х300х200; Ф176: - |  |  |  | Ф117 | Д2 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | ПЭО |  |  |  | Ф160: А3Р00200; Ф161: 18; Ф162: 20; Ф173: 6; Ф174: 4; Ф175: 400х300х200; Ф176: - |  |  |  | Ф118 | Д1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Обозначение |  |  |  | Ф160: А3Р00250; Ф161: 20; Ф162: 25; Ф173: 10; Ф174: 4; Ф175: 400х300х200; Ф176: -; Ф180: ИНДЕКС(C2:C8;ПОИСКПОЗ(F2&F3;A2:A8&B2:B8;0)) |  |  |  | Ф119 | Д1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Д0 |  | 0 |  |  |  |  | Ф160: А3Р00320; Ф161: 25; Ф162: 32; Ф173: 16; Ф174: 6; Ф175: 400х300х200; Ф176: - |  |  |  | Ф120 | Д1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Д1 |  | 1 |  |  |  |  | Ф160: А3Р00400; Ф161: 32; Ф162: 40; Ф173: 16; Ф174: 10; Ф175: 500х400х200; Ф176: - |  |  |  | Ф120 | Д2 | 1 | 1 | 1 | 0
| Д2 |  | 2 |  |  |  |  | Ф160: А3Р00500; Ф161: 40; Ф162: 50; Ф173: 16; Ф174: 10; Ф175: 500х400х200; Ф176: - |  |  |  | Ф121 | Д1 | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Ф160: А3Р00580; Ф161: 50; Ф162: 58; Ф173: 35; Ф174: 16; Ф175: 500х400х200; Ф176: - |  |  |  | Ф121 | Д2 | 1 | 1 | 1 | 0
[8 empty] | Ф160: А3Р00630; Ф161: 58; Ф162: 63; Ф173: 35; Ф174: 16; Ф175: 500х400х200; Ф176: - |  |  |  | Ф131 | Д1 | 0 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Ф160: А3Р00700; Ф161: 63; Ф162: 69.9; Ф173: 35; Ф174: 16; Ф175: 500х400х200; Ф176: - |  |  |  | Ф132 | Д1 | 0 | 0 | 1 | 0
[27 empty] | Ф133 | Д1 | 0 | 1 | 0 | 0
[27 empty] | Ф133 | Д2 | 0 | 1 | 1 | 0
[7 empty] | ПускЧРП 3-фазный | [19 empty] | Ф141 | Д1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | Результат ИТОГО для расчета | [19 empty] | Ф143 | Д1 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: Ф160 to Ф174
[7 empty] | Результат ИТОГО ПЭО | [19 empty] | Ф144 | Д1 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: Ф160 to Ф174
[7 empty] | Результат ИТОГО Конструктор | [19 empty] | Ф145 | Д1 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: Ф160 to Ф174
[8 empty] | Ф160: Индекс двигателя; Ф161: Ток двигателя, А; Ф163: Автомат; Ф170: Автомат; Ф171: Клемма; Ф172: Провод; Ф173: металл; Ф174: пластик |  |  |  | Ф145 | Д2 | 0 | 1 | 1 | 0
[8 empty] | Ф160: А3Н00040; Ф161: 0; Ф162: 3.9; Ф163: 10; Ф171: 2.5; Ф172: 1.5; Ф173: 400х300х200 |  |  |  | Ф146 | Д1 | 0 | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Ф160: А3Н00060; Ф161: 3.9; Ф162: 5.9; Ф163: 16; Ф171: 2.5; Ф172: 1.5; Ф173: 400х300х200 |  |  |  | Ф147 | Д1 | 0 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Ф160: А3Н00100; Ф161: 5.9; Ф162: 9.9; Ф163: 20; Ф171: 4; Ф172: 2.5; Ф173: 400х300х200 |  |  |  | Ф147 | Д2 | 0 | 1 | 1 | 0
[8 empty] | Ф160: А3Н00160; Ф161: 9.9; Ф162: 15.9; Ф163: 32; Ф171: 6; Ф172: 2.5; Ф173: 400х300х200; Ф174: - |  |  |  | Ф148 | Д1 | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Ф160: А3Н00200; Ф161: 15.9; Ф162: 19.9; Ф163: 40; Ф171: 6; Ф172: 4; Ф173: 400х300х200; Ф174: - |  |  |  | Ф149 | Д1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | Индекс двигателя по ПЭО |  |  |  |  | Ф160: А3Н00400; Ф161: 19.9; Ф162: 39.9; Ф163: 63; Ф171: 16; Ф172: 10; Ф173: 400х300х200; Ф174: - |  |  |  | Ф150 | Д1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | Пуск прямой 3-фазный |  |  |  |  | Ф160: А3Н00630; Ф161: 39.9; Ф162: 62.9; Ф163: 100; Ф171: 35; Ф172: 16; Ф173: 500х400х200; Ф174: - |  |  |  | Ф150 | Д2 | 1 | 1 | 1 | 0
[8 empty] | Ф160: А3Н00700; Ф161: 62.9; Ф162: 69.9; Ф163: 125; Ф171: 35; Ф172: 16; Ф173: 500х400х200; Ф174: - |  |  |  | Ф151 | Д1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | ПускЧРП 3-фазный | [23 empty] | Ф151 | Д2 | 1 | 1 | 1 | 0
[27 empty] | Ф160 | Д1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 1-фазные двигатели |  |  |  | 1-фазные двигатели | Ф178: ЦЕНА в расчет |  |  |  | Ф161 | Д1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | Результат ИТОГО для расчета | [19 empty] | Ф161 | Д2 | 0 | 1 | 0 | 1 | bar: Ф160 to Ф178
|  |  | ИТОГ ВЫБОРА ИНДЕКСА |  |  |  | Результат ИТОГО ПЭО | [19 empty] | Ф162 | Д1 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: Ф160 to Ф176
[7 empty] | Результат ИТОГО Конструктор | [19 empty] | Ф162 | Д2 | 0 | 0 | 1 | 1 | bar: Ф160 to Ф177
[8 empty] | Индекс двигателя | Ток двигателя, А |  | Автомат | Автомат | Контактор | Контактор | Клемма | Провод | металл | пластик | рег.обор | [7 empty] | Ф163 | Д1 | 0 | 1 | 1 | 0
[8 empty] | Ф160: А1Н00010; Ф161: 0.25; Ф162: 0.4; Ф163: 1; Ф173: 2.5; Ф174: 1.5; Ф175: 400х300х200 |  |  |  | Ф163 | Д2 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | Ф160: А1Н00010; Ф161: 0.4; Ф162: 0.6; Ф163: 1; Ф173: 2.5; Ф174: 1.5; Ф175: 400х300х200 |  |  |  | Ф170 | Д1 | 0 | 0 | 0 | 1
[8 empty] | Ф160: А1Н00010; Ф161: 0.6; Ф162: 0.9; Ф163: 1; Ф173: 2.5; Ф174: 1.5; Ф175: 400х300х200 |  |  |  | Ф171 | Д1 | 0 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Ф160: А1Н00020; Ф161: 0.9; Ф162: 1.6; Ф163: 2; Ф173: 2.5; Ф174: 1.5; Ф175: 400х300х200 |  |  |  | Ф171 | Д2 | 0 | 1 | 0 | 1
[8 empty] | Ф160: А1Н00020; Ф161: 1.6; Ф162: 1.9; Ф163: 2; Ф173: 2.5; Ф174: 1.5; Ф175: 400х300х200 |  |  |  | Ф172 | Д1 | 0 | 0 | 0 | 1
[8 empty] | Ф160: А1Н00030; Ф161: 1.9; Ф162: 2.5; Ф163: 4; Ф173: 2.5; Ф174: 1.5; Ф175: 400х300х200 |  |  |  | Ф173 | Д1 | 0 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Ф160: А1Н00030; Ф161: 2.5; Ф162: 2.9; Ф163: 4; Ф173: 2.5; Ф174: 1.5; Ф175: 400х300х200 |  |  |  | Ф173 | Д2 | 0 | 1 | 0 | 1
[8 empty] | Ф160: А1Н00050; Ф161: 2.9; Ф162: 4.9; Ф163: 6; Ф173: 2.5; Ф174: 2.5; Ф175: 400х300х200 |  |  |  | Ф174 | Д1 | 0 | 0 | 1 | 0
[27 empty] | Ф174 | Д2 | 0 | 0 | 1 | 1
[27 empty] | Ф175 | Д1 | 0 | 1 | 1 | 0
[27 empty] | Ф175 | Д2 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | Ф162: металл; Ф163: пластик; Ф172: Проверка доп комплектации |  |  |  | Ф176 | Д1 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | Прямой пуск | Ф160: 3ф; Ф172: Д_ХХ; Ф174: 0-ошибка,1-нет; Ф175: Описание |  |  |  | Ф176 | Д2 | 0 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | ЕС | Ф160: 3ф; Ф173: Конструктор |  |  |  | Ф177 | Д1 | 0 | 1 | 1 | 0
[7 empty] | ЧРП/регулятор оборотов | Ф160: 3ф; Ф173: ПЭО |  |  |  | Ф177 | Д2 | 0 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | Прямой пуск | Ф160: 1ф; Ф173: Обозначение |  |  |  | Ф178 | Д1 | 1 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | ЧРП/регулятор оборотов | Ф160: 1ф; Ф173: В расчет |  |  |  | Ф178 | Д2 | 1 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | ЕС | [19 empty] | Ф179 | Д1 | 1 | 1 | 0 | 0 | bar: Ф160
[7 empty] | Индекс двигателя | [19 empty] | Ф179 | Д2 | 1 | 1 | 0 | 1 | bar: Ф160 to Ф163
[7 empty] | ОШИБКА (1-нет,0-ошибка) | [19 empty] | Ф180 | Д1 | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: Ф163
[27 empty] | Ф180 | Д2 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | Статус Констр. | Ф160: Статус ПЭО; Ф161: Статус Обозначение; Ф162: Ошибки; Ф163: Констр.; Ф171: Констр.; Ф172: Ошибки; Ф173: ПЭО; Ф175: Ошибки; Ф176: Обозначение
[6 empty] | Констр.1/ПЭО2 |  | Ф171: Сообщение
Корпус шкафа
Ток 3ф
Ток 1ф
Обогрев при наличии клапана
При 1 ф выбран ЧРП
ИТОГ ошибка ввода
Проверка Доп.комп.
ИТОГ
ИТОГ В ЦЕНА
Констр.1/ПЭО2
[7 empty] | Ошибки | Ф160: Констр.; Ф161: Статус Констр.; Ф162: ПЭО; Ф163: Статус ПЭО; Ф170: Обозначение; Ф171: Статус Обоз |  |  |  | Ф181 | Д1 | 1 | 1 | 1 | 0
[27 empty] | Ф181 | Д2 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: Ф160 to Ф171
Корпус шкафа | bar: Ф160; Ф162 to Ф163
Ток 3ф вент | bar: Ф160; Ф162 to Ф163
Ток 1ф вент | bar: Ф160; Ф162 to Ф163
Обогрев при наличии клапана | bar: Ф162 to Ф163
Ввод 1ф и 3ф ТО | bar: Ф160; Ф162 to Ф163
Нет схемы Ф___ | bar: Ф160; Ф162 to Ф163
Для ТО и ЭК - индекс | bar: Ф162 to Ф163
Проверка маркировки | bar: Ф162 to Ф163
Тип корпуса
Проверка Доп.комп. | bar: Ф160 to Ф161; Ф163
ИТОГ | bar: Ф161; Ф163
ИТОГ В ЦЕНА | bar: Ф163
[7 empty] | Сообщения | Ф161: Вывод на главную
Введите значение тока вентилятора от 0,6 до 69,9А
Введите значение тока вентилятора от 0,25 до 4,9А
Выберите другой материал для корпуса шкафа
Проверьте введенные данные
Отсутствует воздушный клапан
Доп. комплектация не соответствует выбранному оборудованию
[13 empty] | Реле | Реле |  |  |  | Конструктор |  |  |  |  | Для выбора ГЛАВНАЯ
[8 empty] | Запуск | Питание | Тип пуска | Клапан | Обогрев | вентилятора | фильтра | клеммы ПДУ | Доп. компл | Выбранная | Проверка | Проверка сост. |  |  |  | А3Р00010
[7 empty] | № схемы | 1-без сам | 3 - 3ф | 1-Пр Пуск | 0-нет | 0-нет | 0-нет | 0-нет | 0-нет | Д_ХХ | Доп. компл | состояния | по номеру Ф и Д |  |  |  | А3Р00016
[8 empty] | 2-с сам | 1 - 1ф | 2-ЧРП/Рег об | 1-да | 1-да | 1-да | 1-да | 1-да |  | Д_ХХ КОНСТР | по номеру Ф | 0-нет,1-да |  |  |  | А3Р00025
[10 empty] | 3-ЕС | [8 empty] | 1ф или 1ф/3ф |  |  |  | А3Р00040
[6 empty] | 3ф, 1ф | Ф100 | Ф174: 0; Ф176: TRUE; Ф181: А3Р00063
[6 empty] | пр пуск | Ф101 | Ф174: 0_1; Ф181: А3Р00100
[7 empty] | Ф102 | Ф174: 0_1; Ф181: А3Р00140
[7 empty] | Ф103 | Ф174: 0_1_2; Ф181: А3Р00160
[7 empty] | Ф110 | Ф174: 0; Ф181: А3Р00180
[7 empty] | Ф111 | Ф174: 0_1; Ф181: А3Р00200
[7 empty] | Ф112 | Ф174: 0; Ф181: А3Р00250
[7 empty] | Ф113 | Ф174: 0_1; Ф181: А3Р00320
[7 empty] | Ф114 | Ф174: 0_1; Ф181: А3Р00400
[7 empty] | Ф115 | Ф174: 0_1_2; Ф181: А3Р00500
[7 empty] | Ф116 | Ф174: 0_1; Ф181: А3Р00580
[7 empty] | Ф117 | Ф174: 0_1_2; Ф181: А3Р00630
[7 empty] | Ф118 | Ф174: 0_1; Ф181: А3Р00700
[7 empty] | Ф119 | Ф174: 0_1; Ф181: А3Н00040
[7 empty] | Ф120 | Ф174: 0_1_2; Ф181: А3Н00060
[7 empty] | Ф121 | Ф174: 0_1_2; Ф181: А3Н00100
[6 empty] | 3ф ЧРП | Ф130 | Ф174: 0; Ф176: TRUE; Ф181: А3Н00160
[6 empty] | 1ф Рег Об | Ф131 | Ф174: 0_1; Ф181: А3Н00200
[7 empty] | Ф132 | Ф174: 0_1; Ф181: А3Н00400
[7 empty] | Ф133 | Ф174: 0_1_2; Ф181: А3Н00630
[7 empty] | Ф140 | Ф174: 0; Ф181: А3Н00700
[7 empty] | Ф141 | Ф174: 0_1; Ф181: А1Н00010
[7 empty] | Ф142 | Ф174: 0; Ф181: А1Н00020
[7 empty] | Ф143 | Ф174: 0_1; Ф181: А1Н00030
[7 empty] | Ф144 | Ф174: 0_1; Ф181: А1Н00050
[7 empty] | Ф145 | Ф174: 0_1_2
[7 empty] | Ф146 | Ф174: 0_1
[7 empty] | Ф147 | Ф174: 0_1_2
[7 empty] | Ф148 | Ф174: 0_1
[7 empty] | Ф149 | Ф174: 0_1
[7 empty] | Ф150 | Ф174: 0_1_2
[7 empty] | Ф151 | Ф174: 0_1_2
[6 empty] | 3ф, 1ф ЕС | Ф160 | Ф174: 0_1; Ф176: TRUE
[7 empty] | Ф161 | Ф174: 0_1_2
[7 empty] | Ф162 | Ф174: 0_1_2
[7 empty] | Ф163 | Ф174: 0_1_2
[7 empty] | Ф170 | Ф174: 0_1
[7 empty] | Ф171 | Ф174: 0_1_2
[7 empty] | Ф172 | Ф174: 0_1
[7 empty] | Ф173 | Ф174: 0_1_2
[7 empty] | Ф174 | Ф174: 0_1_2
[7 empty] | Ф175 | Ф174: 0_1_2
[7 empty] | Ф176 | Ф174: 0_1_2
[7 empty] | Ф177 | Ф174: 0_1_2
[7 empty] | Ф178 | Ф174: 0_1_2
[7 empty] | Ф179 | Ф174: 0_1_2
[7 empty] | Ф180 | Ф174: 0_1_2
[7 empty] | Ф181 | Ф174: 0_1_2
Note on K5: не учитываем
Note on B9: Частотный преобразователь предусмотрен только для 3-фазных эл/дв
Note on B10: 0,6-69,9 для трехфазных эл/дв 0,25-4,9 для однофазных эл/дв
Note on K14: не учитываем

## Материалы (hidden)
|  |  |  | Курс евро к бел.руб | 1
Позиция | Наименование | Характеристика | Заказной номер | Цена, бел.руб | Курс евро | Цена, руб РБ | Масса | Мощность
|  |  |  | без НДС |  | без НДС |  | кВт
Автоматические выключатели для прямого пуска
| Автомат защиты эл/дв | 0,25…0,40 | GV2ME03 | 36.43 |  |  | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 0,40…0,63 | GV2ME04 | 36.72 |  |  | 0.35
QF1 | Автомат защиты эл/дв | 0,63…1 | GV2ME05 | 47.01 |  |  | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 1…1,6 | GV2ME06 | 57.42 |  |  | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 1,6…2,5 | GV2ME07 | 40.65 |  |  | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 2,5…4 | GV2ME08 | 40.31 |  |  | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 4…6,3 | GV2ME10 | 51.19 |  |  | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 6…10 | GV2ME14 | 83.26 |  |  | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 9…14 | GV2ME16 | 62.17 |  |  | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 13…18 | GV2ME20 | 62.17 |  |  | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 17…23 | GV2ME21 | 74.53 |  |  | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 20…25 | GV2ME22 | 74.98 |  |  | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 24…32 | GV2ME32 | 105.25 |  |  | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 30…40 | GV3P40 | 229.75 |  |  | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 37…50 | GV3P50 | 398.41 |  |  | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 48…65 | GV3P65 | 291.38 |  |  | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 48…65 | GV3P65 | 401.85 |  |  | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 62…73 | GV3P73 | 401.85 |  |  | 0.35
| Доп. контакт для автомата мотор | ДП_к_мотор | ДП_к_мотор | 8.21 |  |  | 0.2
Автоматические выключатели для ЧРП
| Автоматический выключатель 3п "С" | 6 | 6А 3п. | 21.72 |  |  | 0.5
| Автоматический выключатель 3п "С" | 10 | 10А 3п. | 16.69 |  |  | 0.5
| Автоматический выключатель 3п "С" | 16 | 16А 3п. | 27.41 |  |  | 0.5
| Автоматический выключатель 3п "С" | 20 | 20А 3п. | 30.1 |  |  | 0.5
| Автоматический выключатель 3п "С" | 32 | 32А 3п. | 32 | 1 |  | 0.5
| Автоматический выключатель 3п "С" | 40 | 40А 3п. | 28.32 |  |  | 0.5
| Автоматический выключатель 3п "С" | 63 | 63А 3п. | 47.06 |  |  | 0.5
| Автоматический выключатель 3п "С" | 80 | 80А 3п. | 346.85 |  |  | 0.5
| Автоматический выключатель 3п "С" | 100 | 100А 3п. | 200 | 1 |  | 0.5
| Автоматический выключатель 3п "С" | 125 | 125А 3п. | 250 | 1 |  | 0.5
| Доп. контакт для автомата 3п | ДП_3п"С" | ДП_3п"С" | 11.85 |  |  | 0.2
QF2 | Автомат. Выключатель 1п | 6 | 6А 1п. | 11.08 |  |  | 0.17
QF3 | Автомат. Выключатель 1п | 16 | 16А 1п. | 7.31 |  |  | 0.17
| Автомат. Выключатель 1п | 1 | 1А 1п. | 10.76 |  |  | 0.17
| Автомат. Выключатель 1п | 2 | 2А 1п. | 13.14 |  |  | 0.17
| Автомат. Выключатель 1п | 4 | 4А 1п. | 13.14 |  |  | 0.17
Контакторы
KM1 | Контактор | 9 | LC1D09P7 | 21.49 |  |  | 0.32 | 4
| Контактор | 12 | LC1D12P7 | 31.86 |  |  | 0.32 | 5.5
| Контактор | 18 | LC1D18P7 | 39.14 |  |  | 0.32 | 7.5
| Контактор | 25 | LC1D25P7 | 83.32 |  |  | 0.37 | 11
| Контактор | 32 | LC1D32P7 | 63.6 |  |  | 0.38 | 15
| Контактор | 40 | LC1D40P7 | 81.75 |  |  | 1.4 | 18.5
| Контактор | 50 | LC1D50P7 | 122.8 |  |  | 1.4 | 22
| Контактор | 65 | LC1D65P7 | 158.29 |  |  | 1.4 | 30
| Контактор | 80 | LC1D80P7 | 231.72 |  |  | 1.6 | 37
Реле
| Реле промеж., 4пер.конт | 4СО, 230В | Р_4_230 | 13.9 |  |  | 0.1
| Реле промеж., 2пер.конт | 2СО, 230В | Р_2_230 | 9.74 |  |  | 0.1
| Реле времени | Р_вр | Р_вр | 46.9 |  |  | 0.1
Клеммы
| Клемма | 2.5 |  | 0.63 |  |  | 0.006
| Клемма | 4 |  | 0.92 |  |  | 0.01
| Клемма | 6 |  | 1.18 |  |  | 0.02
| Клемма | 10 | KL10 | 1.77 |  |  | 0.03
| Клемма | 16 |  | 2.95 |  |  | 0.04
| Клемма | 35 |  | 2.76 |  |  | 0.06
| Клемма N | 2.5 |  | 0.61 |  |  | 0.006
| Клемма N | 4 |  | 1.14 |  |  | 0.01
| Клемма N | 6 |  | 1.14 |  |  | 0.02
| Клемма N | 10 |  | 2.63 |  |  | 0.03
| Клемма N | 16 |  | 3.33 |  |  | 0.04
| Клемма N | 35 |  | 4.08 |  |  | 0.06
| Клемма PE | 2.5 |  | 1.24 |  |  | 0.006
| Клемма PE | 4 |  | 2.91 |  |  | 0.01
| Клемма PE | 6 |  | 3.17 |  |  | 0.02
| Клемма PE | 10 |  | 2.96 |  |  | 0.03
| Клемма PE | 16 |  | 4.19 |  |  | 0.04
| Клемма PE | 35 |  | 7.52 |  |  | 0.06
| Концевой стопор | КС | Кон_стопор | 0.92 |  |  | 0.01
Кнопки, переключатели
| Индикатор СЕТЬ (желтый) | желтый | Ин_ж | 1.53 |  |  | 0.2
| Индикатор РАБОТА (зеленый) | зеленый | Ин_з | 1.4 |  |  | 0.2
| Индикатор АВАРИЯ (красный) | красный | Ин_кр | 1.41 |  |  | 0.2
| Кнопка ПУСК | 1NO | ПУСК_1NO | 9.26 |  |  | 0.2 | Кнопка | Адаптер | Блок конт. | ИТОГО
| Кнопка СТОП | 1NC | ПУСК_1NC | 9.26 |  |  | 0.2 | 2.05 | 2.42 | 4.79
| Переключатель 3 пол. | 1NO+1NC+1NO | ПЕРЕКЛ_3пол | 9.93 |  |  | 0.2 | 2.72 | 2.42 | 4.79
| Кнопка модульная | 1NO+1NC | ПУСК_1NO_1NC | 11.64
| Лампа модульная | желтый,красный | ПУСК_1NO_1NC | 11.64 |  | 6.75
Шкафы
| Шкаф металл. 400х300х205 | 400х300х200 | М_400х300х200 | 79.56 |  |  | 6.2
| Шкаф металл. 500х400х205 | 500х400х200 | М_500х400х200 | 113.32 |  |  | 9.2
| Шкаф пласт. BNK 65-24-1 | 410х300х155 | П_BNK 65-24-1 | 120.74 |  |  | 2.5 | Требует уточнения
| Шкаф не существует | - | не существует | 0 |  | 0 |  | Цена указывается "0", необходимо для расчета
Провод монтажный
| Провод монтажный силовой | 1.5 | сила1,5
| Провод монтажный силовой | 2.5 | сила2,5
| Провод монтажный силовой | 4 | сила4
| Провод монтажный силовой | 6 | сила6
| Провод монтажный силовой | 10 | сила10
| Провод монтажный силовой | 16 | сила16 | [5 empty] | Цена для продажи
| Провод монтажный силовой | 35 | сила35
| Провод монтажный контрольный | ПМК | ПМК | [6 empty] | для прайса делим на 2
Дополнительная комплектация | [8 empty] | евро | евро | руб РФ | руб РБ
| Датчик-реле перепада воздуха с комплектом монтажных частей (IP65, -40…+85С, 100-1500Ра) |  | SR1500 |  | 90 |  |  |  | 16.2
| Пульт дистанционного управления (кнопки ПУСК, СТОП, индикация РАБОТА, АВАРИЯ, IP54, -5…+40С) |  | ПДУ_Б_С |  | 90 |  |  |  | 19
| Пульт дистанционного управления (ключ ПУСК, СТОП, индикация РАБОТА, АВАРИЯ, IP54, -5…+40С) |  | ПДУ_С_С |  | 90 |  |  |  | 19
| Регулятор скорости (до 0,9 А) |  | РГ_0,9 |  | 90 |  |  |  | 50
| Регулятор скорости (от 0,9 до 1,9 А) |  | РГ_1,9 |  | 90 |  |  |  | 58.33
| Регулятор скорости (от 1,9 до 2,9 А) |  | РГ_2,9 |  | 90 |  |  |  | 63.33
| Регулятор скорости (от 2,9 до 4,9 А) |  | РГ_4,9 |  | 90 |  |  |  | 136
| Потенциометр 0-10 В |  | ПОТ_10В |  | 90 |  |  |  | 73.5
Note on C97: Чтобы не было ошибки "н/д"

## Цена (hidden)
|  | 4 бел за 100 росс | КУРС 1 руб. РБ к рос.руб. | 25 | 2022-05-23
| РАСЧЕТ ЦЕНЫ |  | Коэф. для материалов | 2.9
|  |  | Коэф. для доп. комплектации | 2
Статус | Статус | Наименование | Обозначение | Характеристика | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | ЦЕНА В 1С | СТОИМОСТЬ, | Масса | Масса
Для Ф100,Ф130, Ф160 | Для остальн. Ф |  |  |  | Количество, шт. | Для Ф100,Ф130, Ф160 | Для остальных Ф | руб РБ, без НДС | руб РБ, без НДС | 1 шт. | ИТОГО
Питание 3 фазы (3Р/N/PE)
Прямой пуск (учтены вводные клеммы и клеммы подключения)
Автоматический выключатель
Доп. контакт для автомата
Контактор
Клемма
Клемма N
Клемма PE
Провод монтажный силовой
Шкаф металлический
Шкаф пластик
Частотный преобразователь/регулятор оборотов (учтены вводные клеммы и клеммы подключения)
Автоматический выключатель
Доп. контакт для автомата 1
Реле промеж., 2пер.конт
Клемма
Клемма N
Клемма PE
Провод монтажный силовой
Шкаф металлический
Шкаф пластик
ЕС мотор и потенциометр (учтены вводные клеммы и клеммы подключения)
Автоматический выключатель
Доп. контакт для автомата
Контактор
Клемма
Клемма N
Клемма PE
Провод монтажный силовой
Шкаф металлический
Шкаф пластик
Питание 1 фаза (1Р/N/PE)
Прямой пуск, ЕС (учтены вводные клеммы и клеммы подключения)
Автоматический выключатель
Доп. контакт для автомата
Контактор
Клемма
Клемма N
Клемма PE
Провод монтажный силовой
Шкаф металлический
Шкаф пластик
Клапан
Клемма
Клемма N
Обогрев клапана
Автоматический выключатель
Клемма
Клемма N
Клемма PE
Реле перепада давления вентилятора
Клемма
Реле перепада давления фильтра
Клемма
Индикатор ФИЛЬТР (красный)
С самозапускои
мет
1да
пласт |  | выключатель для самозапуска
1да
Без самозапуска
мет
1да
пласт |  | Кнопка модульная | 1NO+1NC | ПУСК_1NO_1NC
1да
Сигнал дистанционного упр. (Пульт ПДУ и С.К. "ПУСК", "АВАРИЯ")
Клемма
Общие для всех
Автоматический выключатель
| не будет | Индикатор СЕТЬ (желтый)
мет |  | Индикатор ПУСК (зеленый)
1да |  | Индикатор АВАРИЯ (красный)
Реле промеж., 4пер.конт
Клемма
Концевой стопор
пласт |  | Лампа модульная | желтый,красный | ПУСК_1NO_1NC
1да
Дополнительная комплектация
|  | Код комплектации |  |  | 1
МАССА
ЦЕНА
ЦЕНА с учетом условий
Статус, если шкаф пластик не в размере
[13 empty] | рф | рб
|  | Стоимость материалов,руб РБ, без НДС | [8 empty] | Коэффициент |  | 100 | 4
|  | Коэффициент для материалов | [8 empty] | 1.53 | амортизация |  | 1
|  | Стоимость комплектующих с коэфф., руб РБ, без НДС | [8 empty] | 1.15 | рентабельность
|  | Стоимость доп. комплектции, руб РБ, без НДС | [8 empty] | 0.65 | наценка филиала
|  | Коэффициент для доп. комплектации | [9 empty] | ИТОГО
Стоимость доп. комплектации с коэфф. 2,0, руб РБ, без НДС
Стоимость материалов и доп. комплектации с учетом коэффициентов
Статус, если ошибка (см. РАСЧЕТ)
Стоимость материалов и доп. комплектации с учетом коэффициентов и СТАТУСА
Курс руб РФ
ИТОГО СТОИМОСТЬ руб РФ без НДС
ИТОГО СТОИМОСТЬ руб РФ без НДС округление
|  | НДС 20% | [6 empty] | 1.2
ИТОГО СТОИМОСТЬ руб РФ c НДС округление

## Общее (hidden)
Позиция | Наименование | Характеристика | Заказной номер | Количество | Цена, бел.руб | Курс евро | Цена, евро | Наименование | Характеристика | Заказной номер | Количество | Цена, евро | Стоимость, евро
1
2
QF1 | [13 empty] | 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
QF2
QF3
| Автомат. Выключатель 1п | 1 | 1А 1п.
| Автомат. Выключатель 1п | 2 | 2А 1п.
| Автомат. Выключатель 1п | 4 | 4А 1п.
KM1
| Кнопка модульная | 1NO+1NC | ПУСК_1NO_1NC
| Лампа модульная | желтый,красный | ПУСК_1NO_1NC
выключатель для самозапуска
Note on C82: Чтобы не было ошибки "н/д"

## Спецификация (hidden)
| Наименование | Заказной номер | Характеристика | Количество | Цена, руб РБ | Стоимость, руб РБ
1
2
3 | Автомат. Выключатель 1п | 6А 1п. | 6 | 1 | 11.08
4 | Реле промеж., 4пер.конт | Р_4_230 | 4СО, 230В | 2 | 13.9
5 | Реле промеж., 2пер.конт | Р_2_230 | 2СО, 230В | 1 | 9.74
6 | Реле времени | Р_вр | Р_вр | 1 | 46.9
7 | Клемма | Клемма2,5 | 2.5 | 29 | 0.63
8 | Клемма N | Клемма N2,5 | 2.5 | 2 | 0.61
9 | Клемма PE | Клемма PE2,5 | 2.5 | 2 | 1.24
10 | Концевой стопор | Кон_стопор | КС | 4 | 0.92
11 | Индикатор РАБОТА (зеленый) | Ин_з | зеленый | 1 | 1.4
12 | Индикатор АВАРИЯ (красный) | Ин_кр | красный | 2 | 1.41
13 | Переключатель 3 пол. | ПЕРЕКЛ_3пол | 1NO+1NC+1NO | 1 | 9.93
14 | Шкаф металл. 400х300х205 | М_400х300х200 | 400х300х200 | 1 | 79.56
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Стоимость материалов
| Коэффициент |  |  |  |  | 2.9
ИТОГО СТОИМОСТЬ
курс
Стоимость в руб РФ