## Главная
ШСАУ ВЕРСА | [11 empty] | v.1.2
Маркировка шкафа (ввод по параметрам) | [7 empty] | Стоимость шкафа, руб. РФ без НДС |  |  |  | Стоимость шкафа, руб. РФ c НДС | Наименование | Значение | Статус | Формула для проверки данных
--- | [7 empty] | --- |  |  |  | --- | ввод , 3ф-0 / 1ф-1 | Питание 3 фазы (3Р/N/PE) | 0
Маркировка шкафа (ввод по маркировке) | [12 empty] | тип пуска | ЕС мотор и потенциометр | 3
ВЕРСА 110-Ф162-А3Р00100-Д2-М | [7 empty] | 27360 |  |  |  | 32832 | Функц схема | Ф162 | 162
Маркировка шкафа (ввод по обозначению)
ВЕРСА 110-Ф131-А3Н00700-Д0-М | [7 empty] | --- |  |  |  | ---
ВЕРСА | 1 | 1 | 0 | - | Ф162 | - | А3Р00100 | - | Д2 | - | М
Наименование параметра | [6 empty] | Значение (по параметрам) |  |  |  |  | Значение (по маркировке) * | 3ф/1ф | 3ф/1ф | 3ф/1ф | ИНДЕКСЫ |  |  | Пр пуск | ЧРП/ РЕГ | ЕС | ИТОГ В
Работа системы при прерывании питания | [6 empty] | без самозапуска |  |  |  |  | без самозапуска | ПР. ПУСК | ЧРП/ РЕГ | ЕС |  |  |  | 3ф-0 / 1ф-1 | 3ф-0 / 1ф-1 | 3ф-0 / 1ф-1 | ВЫБОР
Электропитание шкафа | [6 empty] | Питание 3 фазы (3Р/N/PE) |  |  |  |  | Питание 3 фазы (3Р/N/PE) | 100 | 130 | 160 | А1Н00010 | А3Р00010 | А3Н00040 | #N/A | #N/A | А3Р00010 | А3Р00010
Тип пуска вентилятора | [6 empty] | Прямой пуск |  |  |  |  | ЕС мотор и потенциометр | 101 | 131 | 161 | А1Н00020 | А3Р00016 | А3Н00060 | #N/A | #N/A | А3Р00016 | А3Р00016
Ток электродвигателя вентилятора, А | [6 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 6,3-10 | 102 | 132 | 162 | А1Н00030 | А3Р00025 | А3Н00100 | #N/A | #N/A | А3Р00025 | А3Р00025
Реле перепада давления работы вентилятора | [6 empty] | Да |  |  |  |  | Нет | 103 | 133 | 163 | А1Н00050 | А3Р00040 | А3Н00160 | #N/A | #N/A | А3Р00040 | А3Р00040
Клапан воздушный | [6 empty] | Да |  |  |  |  | Нет | 110 | 140 | 170 | - | А3Р00063 | А3Н00200 | #N/A | #N/A | А3Р00063 | А3Р00063
Эл/обогрев клапана | [6 empty] | Нет |  |  |  |  | Нет | 111 | 141 | 171 | - | А3Р00100 | А3Н00400 | #N/A | #N/A | А3Р00100 | А3Р00100
Реле перепада давления на фильтре | [6 empty] | Да |  |  |  |  | Нет | 112 | 142 | 172 | - | А3Р00140 | А3Н00630 | #N/A | #N/A | А3Р00140 | А3Р00140
Сигналы дистанционного управления | [6 empty] | Да |  |  |  |  | Да | 113 | 143 | 173 | - | А3Р00160 | А3Н00700 | #N/A | #N/A | А3Р00160 | А3Р00160
Дополнительная комплектация | [6 empty] | Д2 |  |  |  |  | Д2 | 114 | 144 | 174 | - | А3Р00180 | - | #N/A | #N/A | А3Р00180 | А3Р00180
Материал корпуса шкафа | [6 empty] | Металл |  |  |  |  | Металл | 115 | 145 | 175 | - | А3Р00200 | - | #N/A | #N/A | А3Р00200 | А3Р00200
Размер шкафа | [6 empty] | 400х300х200 |  |  |  |  | 400х300х200 | 116 | 146 | 176 | - | А3Р00250 | - | #N/A | #N/A | А3Р00250 | А3Р00250
[12 empty] | * - для справки | 117 | 147 | 177 | - | А3Р00320 | - | #N/A | #N/A | А3Р00320 | А3Р00320
[13 empty] | 118 | 148 | 178 | - | А3Р00400 | - | #N/A | #N/A | А3Р00400 | А3Р00400
Дополнительная комплектация Д0-Д2 | [8 empty] | Значение |  |  | 2 | 119 | 149 | 179 | - | А3Р00500 | - | #N/A | #N/A | А3Р00500 | А3Р00500
Максимальный набор КИП | [8 empty] | Д2 |  |  |  | 120 | 150 | 180 | - | А3Р00580 | - | #N/A | #N/A | А3Р00580 | А3Р00580
[13 empty] | 121 | 151 | 181 | - | А3Р00630 | - | #N/A | #N/A | А3Р00630 | А3Р00630
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | [15 empty] | - | А3Р00700 | - | #N/A | #N/A | А3Р00700 | А3Р00700
Note on B18: Частотный преобразователь предусмотрен только для 3-фазных эл/дв
Note on B19: 0,6-69,9 для трехфазных эл/дв 0,25-4,9 для однофазных эл/дв

## Расчет (hidden)
|  | 2 | Конструктор (1) | Конструктор | #N/A
|  |  | ПЭО (2) | ПЭО | ВЕРСА 110-Ф162-А3Р00100-Д2-М
|  |  | Обозначение (3) | Обозначение | ВЕРСА 110-Ф131-А3Н00700-Д0-М | 28 |  |  | не исп | пуск | питание |  | ф. схема |  |  | ин. двиг. |  |  |  |  | доп.компл. |  |  |  | Длина маркировки
[7 empty] | Номер символа в обозначении | 1-5 | 6-7 | 8 | 9 | 10-11 | 12-14 | 11-14 | 15 | 16-23 |  | 17 | 18 | 24 | 25-26 | 26 | 27 | 28
[6 empty] | ПЭО |  | ВЕРСА | 1 | 1 | 0 | -Ф | 162 | Ф162 | - | А3Р00100 |  | 3 | Р | - | Д2 | 2 | - | М
|  |  | Конструктор | ПЭО | Обозначение | Обозначение |  | ВЕРСА | 1 | 1 | 0 | -Ф | 131 | Ф131 | - | А3Н00700 |  | 3 | Н | - | Д0 | 0 | - | М | 1
Работа при прер. Питания |  |  | без самозапуска | без самозапуска | с самозапуском | [7 empty] | 162
Электропитание шкафа |  |  | Питание 3 фазы (3Р/N/PE) | Питание 3 фазы (3Р/N/PE) | Питание 3 фазы (3Р/N/PE) | [7 empty] | 131
Тип пуска |  |  | Прямой пуск | ЕС мотор и потенциометр | ЕС мотор и потенциометр
Ток электродвигателя, А |  |  | 0.7 | 6,3-10
Реле пер. давл. вентилятора |  |  | Да | Нет | Нет
Клапан воздушный |  |  | Да | Нет | Нет |  |  |  | не исп | пуск | питание |  | ф. схема |  |  | ин. двиг. |  |  |  |  | доп.компл.
Эл/обогрев клапана |  |  | Нет | Нет | Нет | ПЭО | Номер символа в обозначении | 1-5 | 6-7 | 8 | 9 | 10-11 | 12-14 | 11-14 | 15 | 16-23 |  | 17 | 18 | 24 | 25-26 | 26 | 27 | 28
Реле пер. давл. Фильтра |  |  | Да | Нет | Нет |  |  | ВЕРСА | 1 | 1 | 0 | -Ф | 162 | Ф162 | - | А3Р00100 | 0 | 3 | Р | - | Д2 | 2 | - | М | 0
Сигн. Дист. управления |  |  | Да | Да | Нет |  | Преобразование в число |  |  |  | 0 |  | 162 |  |  |  |  | 3 |  |  | #VALUE!
Доп. комплектация |  |  | Д2 | Д2 | Д0 |  | ВЫВОД для расчета |  |  | 1 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 2
Материал корпуса шкафа |  |  | Металл | Металл | Пластик | [5 empty] | пр пуск | 3ф, 1ф | 0 |  |  | 0
Размер шкафа |  |  |  | 400х300х200 | [6 empty] | ЧРП/рег об | 3ф, 1ф | 0 |  |  | 0
Функциональная схема |  |  |  | Ф162 | Ф131 | [5 empty] | ЕС | 3ф, 1ф | 3 |  |  | 1 |  | 1
[7 empty] | ЕСЛИ Ошибка ввода | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Ошибка ввода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
[7 empty] | ИТОГ ошибка ввода | 1
ВЕРСА
Выбор |  |  | 1
Конструктор | ПЭО или | Обозначение | ИТОГ |  |  |  | Номер функциональной схемы | #N/A | [12 empty] | TRUE |  | FALSE
1 | 1 |  | 1 | Работа системы | [16 empty] | 1 |  | 0
|  |  | 1 | без самозапуска |  |  | Результат ИТОГО | #N/A
|  |  | 2 | с самозапуском |  |  |  | Ф100 | Ф101 | Ф102 | Ф103 | Ф110 | Ф111 | Ф112 | Ф113 | Ф114 | Ф115 | Ф116 | Ф117 | Ф118 | Ф119 | Ф120 | Ф121 |  |  |  | № комплекта |  | Наименование прибора
[6 empty] | B21 | Клапан воздушный | [18 empty] | 8 | Д0 | 0 | Комплектация не требуется | bar: #N/A Ф100 to #N/A Ф121
[6 empty] | B12 | Прямой пуск вентилятора | [19 empty] | Д1 | 1 | Минимальный набор КИП | bar: #N/A Ф100 to #N/A Ф121
0 | 0 |  | 0 | Электропитание шкафа |  |  | Сигнал «пожар» | [19 empty] | Д2 | 2 | Максимальный набор КИП | bar: #N/A Ф100 to #N/A Ф121
|  |  | 1 | Питание 1 фаза (1Р/N/PE) |  | B17 | Реле перепада давления вент | [18 empty] | 6 | Д03 | 3 | Регулятор оборотов | bar: #N/A Ф100 to #N/A Ф121
|  |  | 0 | Питание 3 фазы (3Р/N/PE) |  | B25 | Обогрев клапана | [18 empty] | 4 | Д04 | 4 | Потенциометр для ЕС мотора | bar: #N/A Ф100 to #N/A Ф121
[6 empty] | B29 | Реле перепада давления фильтра | [19 empty] | Д05 | 5 | Датчик-реле перепада давления + Пульт дистанционного управления | bar: #N/A Ф100 to #N/A Ф121
1 | 3 |  | 3 | Тип пуска |  |  | Сигнал дистанционного упр. | [19 empty] | Д06 | 6 | Датчик-реле перепада давления + Регулятор оборотов | bar: #N/A Ф100 to #N/A Ф121
|  |  | 1 | Прямой пуск |  |  | Результат | [19 empty] | Д07 | 7 | Пульт дистанционного управления + Регулятор оборотов
|  |  | 2 | Частотный преобразователь / регулятор оборотов |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | Д08 | 8 | Датчик-реле перепада давления + Пульт дистанционного управления + Регулятор оборотов
|  |  | 3 | ЕС мотор и потенциометр | [22 empty] | Д09 | 9 | Датчик-реле перепада давления + Потенциометр для ЕС мотора
[27 empty] | Д10 | 10 | Пульт дистанционного управления + Потенциометр для ЕС мотора
1 | 0 |  | 0 | Реле перепада давления |  | B21 | Результат ИТОГО | 1: #N/A |  |  | 8 | Д11 | 11 | Датчик-реле перепада давления + Пульт дистанционного управления + Потенциометр для ЕС мотора
|  |  | 1 | Да |  | B12 |  | Ф130 | Ф131 | Ф132 | Ф133 | Ф140 | Ф141 | Ф142 | Ф143 | Ф144 | Ф145 | Ф146 | Ф147 | Ф148 | Ф149 | Ф150 | Ф151
|  |  | 0 | Нет |  |  | Клапан воздушный | bar: #N/A Ф130 to #N/A Ф151
[6 empty] | B17 | ЧРП / регулятор оборотов | [18 empty] | 6 | bar: #N/A Ф130 to #N/A Ф151
1 | 0 |  | 0 | Клапан воздушный |  | B25 | Сигнал «пожар» | [18 empty] | 4 | bar: #N/A Ф130 to #N/A Ф151
|  |  | 1 | Да |  | B29 | Реле перепада давления | bar: #N/A Ф130 to #N/A Ф151
|  |  | 0 | Нет |  |  | Обогрев клапана | bar: #N/A Ф130 to #N/A Ф151
Реле перепада давления фильтра | bar: #N/A Ф130 to #N/A Ф151
0 | 0 |  | 0 | Эл/обогрев клапана |  |  | Сигнал дистанционного упр. | bar: #N/A Ф130 to #N/A Ф151
|  |  | 1 | Да |  |  | Результат | [19 empty] | Д2 | 2 | Выбор дополнительной комплектации
|  |  | 0 | Нет | [21 empty] | 8
1 | 0 |  | 0 | Реле перепада давления фильтра |  |  | Результат ИТОГО | #N/A Ф130: Ф162
|  |  | 1 | Да |  |  |  | Ф160 | Ф161 | Ф162 | Ф163 | Ф170 | Ф171 | Ф172 | Ф173 | Ф174 | Ф175 | Ф176 | Ф177 | Ф178 | Ф179 | Ф180 | Ф181 |  |  | 6
|  |  | 0 | Нет |  |  | Клапан воздушный | [18 empty] | 4 | bar: Ф162 Ф160 to Ф162 Ф181
1 | 1 |  | 1 | Сигналы дистанционного упр. |  |  | ЕС мотор (регул. потенциометр) | bar: Ф162 Ф160 to Ф162 Ф181
|  |  | 1 | Да |  |  | Сигнал «пожар» | bar: Ф162 Ф160 to Ф162 Ф181
|  |  | 0 | Нет |  |  | Реле перепада давления | bar: Ф162 Ф160 to Ф162 Ф181
Обогрев клапана | bar: Ф162 Ф160 to Ф162 Ф181
|  |  | Д2 | Дополнительная компл. |  |  | Реле перепада давления фильтра | bar: Ф162 Ф160 to Ф162 Ф181
Сигнал дистанционного упр. | bar: Ф162 Ф160 to Ф162 Ф181
М | М |  | М | Материал корпуса шкафа |  |  | Результат | Ф162 Ф162: Ф162
|  |  | 0 | Пластик
|  |  | 1 | Металл | [22 empty] | ВЫБРАНО | ВЫБРАНО | [7 empty] | Стоим. ИТОГО | 166.5
[7 empty] | Пуск прямой 3-фазный | [19 empty] | Ф162 | Д2 | [7 empty] | Стоимость по табл. | 166.5
#N/A | Ф162 | Ф162 | Ф162 | № функц. Схемы |  |  | Результат ИТОГО для расчета | А3Р00100 | 6.3 | 10 | 6…10 | GV2ME14 | 12 | LC1D12P7 | 2.5 | 1.5 | 400х300х200 | 410х300х155 |  | Для вывода на ГЛАВНУЮ ТОК ПЭО | [6 empty] | № Ф | № Д | PDS Ф |  | PDS В |  | ПДУ |  | Потец. ЕС |  | ИТОГО
[7 empty] | Результат ИТОГО ПЭО | А3Р00100 | 6.3 | 10 | 6…10 | GV2ME14 | 12 | LC1D12P7 | 2.5 | 1.5 | 400х300х200 | 410х300х155 |  | Пуск прямой 3ф | А3Р00100 | 6.3 | 10 |  |  |  | Ф101 | Д1 | 0 |  | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 29.16
|  |  | А3Р00100 | Индекс ПЭО |  |  | Результат ИТОГО Конструктор | А3Р00010 |  |  | 0,63…1 | GV2ME05 | 9 | LC1D09P7 | 2.5 | 1.5 | 400х300х200 | 410х300х155 |  | ПускЧРП 3ф | А3Р00100 | 0 | 0 |  |  |  | Ф102 | Д1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 34.2 | 0 |  | 34.2
[8 empty] | Индекс двигателя | Ток дв, от | Ток дв, до | Автомат | Автомат | Контактор | Контактор | Клемма | Провод | металл | пластик |  | 1ф двигатели | А3Р00100 | 0 | 0 |  |  |  | Ф103 | Д1 | 0 |  | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 29.16
|  |  |  | Размер шкафа |  |  | А3Р00010 | А3Р00010 | 0.25 | 1 | 0,63…1 | GV2ME05 | 9 | LC1D09P7 | 2.5 | 1.5 | 400х300х200 | 410х300х155 |  | ИТОГО |  | 6.3 | 10 |  |  |  | Ф103 | Д2 | 0 |  | 1 | 29.16 | 1 | 34.2 | 0 |  | 63.36
|  |  | М | 400х300х200 |  |  |  | А3Р00016 | 1 | 1.6 | 1…1,6 | GV2ME06 | 9 | LC1D09P7 | 2.5 | 1.5 | 400х300х200 | 410х300х155 | [8 empty] | Ф111 | Д1 | 0 |  | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 29.16
|  |  | П | 410х300х155 |  |  |  | А3Р00025 | 1.6 | 2.5 | 1,6…2,5 | GV2ME07 | 9 | LC1D09P7 | 2.5 | 1.5 | 400х300х200 | 410х300х155 | [8 empty] | Ф113 | Д1 | 0 |  | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 29.16
|  |  |  | Размер шкафа принятый |  |  |  | А3Р00040 | 2.5 | 4 | 2,5…4 | GV2ME08 | 9 | LC1D09P7 | 2.5 | 1.5 | 400х300х200 | 410х300х155 | [8 empty] | Ф114 | Д1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 34.2 | 0 |  | 34.2
|  |  |  | 400х300х200 |  |  |  | А3Р00063 | 4 | 6.3 | 4…6,3 | GV2ME10 | 9 | LC1D09P7 | 2.5 | 1.5 | 400х300х200 | 410х300х155 | [8 empty] | Ф115 | Д1 | 0 |  | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 29.16
[8 empty] | А3Р00100 | 6.3 | 10 | 6…10 | GV2ME14 | 12 | LC1D12P7 | 2.5 | 1.5 | 400х300х200 | 410х300х155 | [8 empty] | Ф115 | Д2 | 0 |  | 1 | 29.16 | 1 | 34.2 | 0 |  | 63.36
[8 empty] | А3Р00140 | 10 | 14 | 9…14 | GV2ME16 | 18 | LC1D18P7 | 4 | 2.5 | 400х300х200 | - | [8 empty] | Ф116 | Д1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 34.2 | 0 |  | 34.2
Д2 | Д2 | Д2 | Д2 | Дополнительная компл. |  |  |  | А3Р00160 | 14 | 16 | 13…18 | GV2ME20 | 18 | LC1D18P7 | 6 | 2.5 | 400х300х200 | - | [8 empty] | Ф117 | Д1 | 0 |  | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 29.16
|  |  | 2 | Конструктор |  |  |  | А3Р00180 | 16 | 18 | 13…18 | GV2ME20 | 18 | LC1D18P7 | 6 | 2.5 | 400х300х200 | - | [8 empty] | Ф117 | Д2 | 0 |  | 1 | 29.16 | 1 | 34.2 | 0 |  | 63.36
|  |  | 2 | ПЭО |  |  |  | А3Р00200 | 18 | 20 | 17…23 | GV2ME21 | 25 | LC1D25P7 | 6 | 4 | 400х300х200 | - | [8 empty] | Ф118 | Д1 | 1 | 29.16 | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 58.32
|  |  | 2 | Обозначение |  |  |  | А3Р00250 | 20 | 25 | 20…25 | GV2ME22 | 25 | LC1D25P7 | 10 | 4 | 400х300х200 | - |  |  |  | ИНДЕКС(C2:C8;ПОИСКПОЗ(F2&F3;A2:A8&B2:B8;0)) |  |  |  |  | Ф119 | Д1 | 1 | 29.16 | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 58.32
| Д0 |  | 0 |  |  |  |  | А3Р00320 | 25 | 32 | 24…32 | GV2ME32 | 32 | LC1D32P7 | 16 | 6 | 400х300х200 | - | [8 empty] | Ф120 | Д1 | 1 | 29.16 | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 58.32
| Д1 |  | 1 |  |  |  |  | А3Р00400 | 32 | 40 | 30…40 | GV3P40 | 40 | LC1D40P7 | 16 | 10 | 500х400х200 | - | [8 empty] | Ф120 | Д2 | 1 | 29.16 | 1 | 29.16 | 1 | 34.2 | 0 |  | 92.52
| Д2 |  | 2 |  |  |  |  | А3Р00500 | 40 | 50 | 37…50 | GV3P50 | 50 | LC1D50P7 | 16 | 10 | 500х400х200 | - | [8 empty] | Ф121 | Д1 | 1 | 29.16 | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 58.32
[8 empty] | А3Р00580 | 50 | 58 | 48…65 | GV3P65 | 65 | LC1D65P7 | 35 | 16 | 500х400х200 | - | [8 empty] | Ф121 | Д2 | 1 | 29.16 | 1 | 29.16 | 1 | 34.2 | 0 |  | 92.52
[8 empty] | А3Р00630 | 58 | 63 | 48…65 | GV3P65 | 65 | LC1D65P7 | 35 | 16 | 500х400х200 | - | [8 empty] | Ф131 | Д1 | 0 |  | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 29.16
[8 empty] | А3Р00700 | 63 | 69.9 | 62…73 | GV3P73 | 80 | LC1D80P7 | 35 | 16 | 500х400х200 | - | [8 empty] | Ф132 | Д1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 34.2 | 0 |  | 34.2
[27 empty] | Ф133 | Д1 | 0 |  | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 29.16
[27 empty] | Ф133 | Д2 | 0 |  | 1 | 29.16 | 1 | 34.2 | 0 |  | 63.36
[7 empty] | ПускЧРП 3-фазный | [19 empty] | Ф141 | Д1 | 0 |  | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 29.16
[7 empty] | Результат ИТОГО для расчета | Ф162 Ф160: А3Р00100; Ф162 Ф161: #N/A; Ф162 Ф162: #N/A; Ф162 Ф163: 125; Ф162 Ф170: 125А 3п.; Ф162 Ф171: 35; Ф162 Ф172: 16; Ф162 Ф173: 500х400х200; Ф162 Ф174: - |  |  |  | Ф143 | Д1 | 0 |  | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 29.16
[7 empty] | Результат ИТОГО ПЭО | Ф162 Ф160: А3Р00100; Ф162 Ф161: #N/A; Ф162 Ф162: #N/A; Ф162 Ф163: 125; Ф162 Ф170: 125А 3п.; Ф162 Ф171: 35; Ф162 Ф172: 16; Ф162 Ф173: 500х400х200; Ф162 Ф174: - |  |  |  | Ф144 | Д1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 34.2 | 0 |  | 34.2
[7 empty] | Результат ИТОГО Конструктор | Ф162 Ф160: А3Н00040; Ф162 Ф163: 10; Ф162 Ф170: 10А 3п.; Ф162 Ф171: 2.5; Ф162 Ф172: 1.5; Ф162 Ф173: 400х300х200; Ф162 Ф174: 410х300х155 |  |  |  | Ф145 | Д1 | 0 |  | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 29.16
[8 empty] | Ф162 Ф160: Индекс двигателя; Ф162 Ф161: Ток двигателя, А; Ф162 Ф163: Автомат; Ф162 Ф170: Автомат; Ф162 Ф171: Клемма; Ф162 Ф172: Провод; Ф162 Ф173: металл; Ф162 Ф174: пластик |  |  |  | Ф145 | Д2 | 0 |  | 1 | 29.16 | 1 | 34.2 | 0 |  | 63.36
[7 empty] | А3Н00040 | Ф162 Ф160: А3Н00040; Ф162 Ф161: 0; Ф162 Ф162: 3.9; Ф162 Ф163: 10; Ф162 Ф170: 10А 3п.; Ф162 Ф171: 2.5; Ф162 Ф172: 1.5; Ф162 Ф173: 400х300х200; Ф162 Ф174: 410х300х155 |  |  |  | Ф146 | Д1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 34.2 | 0 |  | 34.2
[8 empty] | Ф162 Ф160: А3Н00060; Ф162 Ф161: 3.9; Ф162 Ф162: 5.9; Ф162 Ф163: 16; Ф162 Ф170: 16А 3п.; Ф162 Ф171: 2.5; Ф162 Ф172: 1.5; Ф162 Ф173: 400х300х200; Ф162 Ф174: 410х300х155 |  |  |  | Ф147 | Д1 | 0 |  | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 29.16
[8 empty] | Ф162 Ф160: А3Н00100; Ф162 Ф161: 5.9; Ф162 Ф162: 9.9; Ф162 Ф163: 20; Ф162 Ф170: 20А 3п.; Ф162 Ф171: 4; Ф162 Ф172: 2.5; Ф162 Ф173: 400х300х200; Ф162 Ф174: 410х300х155 |  |  |  | Ф147 | Д2 | 0 |  | 1 | 29.16 | 1 | 34.2 | 0 |  | 63.36
[8 empty] | Ф162 Ф160: А3Н00160; Ф162 Ф161: 9.9; Ф162 Ф162: 15.9; Ф162 Ф163: 32; Ф162 Ф170: 32А 3п.; Ф162 Ф171: 6; Ф162 Ф172: 2.5; Ф162 Ф173: 400х300х200; Ф162 Ф174: - |  |  |  | Ф148 | Д1 | 1 | 29.16 | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 58.32
[8 empty] | Ф162 Ф160: А3Н00200; Ф162 Ф161: 15.9; Ф162 Ф162: 19.9; Ф162 Ф163: 40; Ф162 Ф170: 40А 3п.; Ф162 Ф171: 6; Ф162 Ф172: 4; Ф162 Ф173: 400х300х200; Ф162 Ф174: - |  |  |  | Ф149 | Д1 | 1 | 29.16 | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 58.32
|  |  | Индекс двигателя по ПЭО |  |  |  |  | Ф162 Ф160: А3Н00400; Ф162 Ф161: 19.9; Ф162 Ф162: 39.9; Ф162 Ф163: 63; Ф162 Ф170: 63А 3п.; Ф162 Ф171: 16; Ф162 Ф172: 10; Ф162 Ф173: 400х300х200; Ф162 Ф174: - |  |  |  | Ф150 | Д1 | 1 | 29.16 | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 58.32
|  |  | Пуск прямой 3-фазный |  |  |  |  | Ф162 Ф160: А3Н00630; Ф162 Ф161: 39.9; Ф162 Ф162: 62.9; Ф162 Ф163: 100; Ф162 Ф170: 100А 3п.; Ф162 Ф171: 35; Ф162 Ф172: 16; Ф162 Ф173: 500х400х200; Ф162 Ф174: - |  |  |  | Ф150 | Д2 | 1 | 29.16 | 1 | 29.16 | 1 | 34.2 | 0 |  | 92.52
|  |  | 1 |  |  |  |  | Ф162 Ф160: А3Н00700; Ф162 Ф161: 62.9; Ф162 Ф162: 69.9; Ф162 Ф163: 125; Ф162 Ф170: 125А 3п.; Ф162 Ф171: 35; Ф162 Ф172: 16; Ф162 Ф173: 500х400х200; Ф162 Ф174: - |  |  |  | Ф151 | Д1 | 1 | 29.16 | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 58.32
|  |  | ПускЧРП 3-фазный | [23 empty] | Ф151 | Д2 | 1 | 29.16 | 1 | 29.16 | 1 | 34.2 | 0 |  | 92.52
|  |  | 2 | [23 empty] | Ф160 | Д1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 132.3 | 132.3
|  |  | 1-фазные двигатели |  |  |  | 1-фазные двигатели | Ф162 Ф178: ЦЕНА в расчет |  |  |  | Ф161 | Д1 | 0 |  | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 29.16
|  |  | 3 |  |  |  | Результат ИТОГО для расчета | А3Р00100 | #N/A | #N/A | 6 | 6А 1п. | 9 | LC1D09P7 | 2.5 | 2.5 | 400х300х200 | 410х300х155 |  | 244.8 | [6 empty] | Ф161 | Д2 | 0 |  | 1 | 29.16 | 0 |  | 1 | 132.3 | 161.46
|  |  | ИТОГ ВЫБОРА ИНДЕКСА |  |  |  | Результат ИТОГО ПЭО | А3Р00100 | #N/A | #N/A | 6 | 6А 1п. | 9 | LC1D09P7 | 2.5 | 2.5 | 400х300х200 | 410х300х155 | [8 empty] | Ф162 | Д1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 34.2 | 0 |  | 34.2
|  |  | 3 |  |  |  | Результат ИТОГО Конструктор | А1Н00010 |  |  | 1 | 1А 1п. | 9 | LC1D09P7 | 2.5 | 1.5 | 400х300х200 | 410х300х155 | РГ_4,9 | [7 empty] | Ф162 | Д2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 34.2 | 1 | 132.3 | 166.5
[8 empty] | Индекс двигателя | Ток двигателя, А |  | Автомат | Автомат | Контактор | Контактор | Клемма | Провод | металл | пластик | рег.обор | [7 empty] | Ф163 | Д1 | 0 |  | 1 | 29.16 | 1 | 34.2 | 0 |  | 63.36
[8 empty] | А1Н00010 | 0.25 | 0.4 | 1 | 1А 1п. | 9 | LC1D09P7 | 2.5 | 1.5 | 400х300х200 | 410х300х155 | РГ_0,9 | 90 | [6 empty] | Ф163 | Д2 | 0 |  | 1 | 29.16 | 1 | 34.2 | 1 | 132.3 | 195.66
[8 empty] | А1Н00010 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1А 1п. | 9 | LC1D09P7 | 2.5 | 1.5 | 400х300х200 | 410х300х155 | РГ_0,9 | 90 | [6 empty] | Ф170 | Д1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 132.3 | 132.3
[7 empty] | А1Н00010 | А1Н00010 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1А 1п. | 9 | LC1D09P7 | 2.5 | 1.5 | 400х300х200 | 410х300х155 | РГ_0,9 | 90 | [6 empty] | Ф171 | Д1 | 0 |  | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 29.16
[8 empty] | А1Н00020 | 0.9 | 1.6 | 2 | 2А 1п. | 9 | LC1D09P7 | 2.5 | 1.5 | 400х300х200 | 410х300х155 | РГ_1,9 | 104.994 | [6 empty] | Ф171 | Д2 | 0 |  | 1 | 29.16 | 0 |  | 1 | 132.3 | 161.46
[8 empty] | А1Н00020 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2А 1п. | 9 | LC1D09P7 | 2.5 | 1.5 | 400х300х200 | 410х300х155 | РГ_1,9 | 104.994 | [6 empty] | Ф172 | Д1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 132.3 | 132.3
[8 empty] | А1Н00030 | 1.9 | 2.5 | 4 | 4А 1п. | 9 | LC1D09P7 | 2.5 | 1.5 | 400х300х200 | 410х300х155 | РГ_2,9 | 113.994 | [6 empty] | Ф173 | Д1 | 0 |  | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 29.16
[8 empty] | А1Н00030 | 2.5 | 2.9 | 4 | 4А 1п. | 9 | LC1D09P7 | 2.5 | 1.5 | 400х300х200 | 410х300х155 | РГ_2,9 | 113.994 | [6 empty] | Ф173 | Д2 | 0 |  | 1 | 29.16 | 0 |  | 1 | 132.3 | 161.46
[8 empty] | А1Н00050 | 2.9 | 4.9 | 6 | 6А 1п. | 9 | LC1D09P7 | 2.5 | 2.5 | 400х300х200 | 410х300х155 | РГ_4,9 | 244.8 | [6 empty] | Ф174 | Д1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 34.2 | 0 |  | 34.2
[27 empty] | Ф174 | Д2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 34.2 | 1 | 132.3 | 166.5
[27 empty] | Ф175 | Д1 | 0 |  | 1 | 29.16 | 1 | 34.2 | 0 |  | 63.36
[27 empty] | Ф175 | Д2 | 0 |  | 1 | 29.16 | 1 | 34.2 | 1 | 132.3 | 195.66
[8 empty] | Ф162 Ф162: металл; Ф162 Ф163: пластик; Ф162 Ф172: Проверка доп комплектации |  |  |  | Ф176 | Д1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 34.2 | 0 |  | 34.2
[7 empty] | Прямой пуск | Ф162 Ф160: 3ф; Ф162 Ф172: Д_ХХ; Ф162 Ф174: 0-ошибка,1-нет; Ф162 Ф175: Описание |  |  |  | Ф176 | Д2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 34.2 | 1 | 132.3 | 166.5
[7 empty] | ЕС | Ф162 Ф160: 3ф; Ф162 Ф161: А3Р00100; Ф162 Ф162: 400х300х200; Ф162 Ф163: 410х300х155; Ф162 Ф171: Ф162; Ф162 Ф172: 2; Ф162 Ф173: Конструктор; Ф162 Ф174: 1 |  |  |  | Ф177 | Д1 | 0 |  | 1 | 29.16 | 1 | 34.2 | 0 |  | 63.36
[7 empty] | ЧРП/регулятор оборотов | Ф162 Ф160: 3ф; Ф162 Ф171: Ф162; Ф162 Ф172: 2; Ф162 Ф173: ПЭО; Ф162 Ф174: 1 |  |  |  | Ф177 | Д2 | 0 |  | 1 | 29.16 | 1 | 34.2 | 1 | 132.3 | 195.66
[7 empty] | Прямой пуск | Ф162 Ф160: 1ф; Ф162 Ф171: Ф162; Ф162 Ф172: 2; Ф162 Ф173: Обозначение |  |  |  | Ф178 | Д1 | 1 | 29.16 | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 58.32
[7 empty] | ЧРП/регулятор оборотов | Ф162 Ф160: 1ф; Ф162 Ф171: Ф162; Ф162 Ф172: 2; Ф162 Ф173: В расчет |  |  |  | Ф178 | Д2 | 1 | 29.16 | 1 | 29.16 | 0 |  | 1 | 132.3 | 190.62
[7 empty] | ЕС | [19 empty] | Ф179 | Д1 | 1 | 29.16 | 1 | 29.16 | 0 |  | 0 |  | 58.32 | bar: Ф162 Ф160
[7 empty] | Индекс двигателя | Ф162 Ф161: А3Р00100; Ф162 Ф162: 400х300х200; Ф162 Ф163: 410х300х155 |  |  |  | Ф179 | Д2 | 1 | 29.16 | 1 | 29.16 | 0 |  | 1 | 132.3 | 190.62
[7 empty] | ОШИБКА (1-нет,0-ошибка) | [19 empty] | Ф180 | Д1 | 1 | 29.16 | 1 | 29.16 | 1 | 34.2 | 0 |  | 92.52 | bar: Ф162 Ф163
[27 empty] | Ф180 | Д2 | 1 | 29.16 | 1 | 29.16 | 1 | 34.2 | 1 | 132.3 | 224.82
[7 empty] | Статус Констр. | Ф162 Ф160: Статус ПЭО; Ф162 Ф161: Статус Обозначение; Ф162 Ф162: Ошибки; Ф162 Ф163: Констр.; Ф162 Ф171: Констр.; Ф162 Ф172: Ошибки; Ф162 Ф173: ПЭО; Ф162 Ф175: Ошибки; Ф162 Ф176: Обозначение
[6 empty] | Констр.1/ПЭО2 | 2 | Ф162 Ф160: 2; Ф162 Ф161: 2; Ф162 Ф171: Сообщение
[7 empty] | 1 | Ф162 Ф160: 1; Ф162 Ф161: 1; Ф162 Ф162: Корпус шкафа
[7 empty] | 1 | Ф162 Ф162: Ток 3ф
[7 empty] | 1 | Ф162 Ф162: Ток 1ф
[7 empty] | 1 | Ф162 Ф162: Обогрев при наличии клапана
При 1 ф выбран ЧРП
[8 empty] | 1 | 1 | ИТОГ ошибка ввода
[7 empty] | 1 | Ф162 Ф160: 1; Ф162 Ф161: 1; Ф162 Ф162: Проверка Доп.комп.
[7 empty] | 1 | Ф162 Ф160: 1; Ф162 Ф161: 1; Ф162 Ф162: ИТОГ
[8 empty] | 1 |  | ИТОГ В ЦЕНА
Констр.1/ПЭО2
[7 empty] | Ошибки | Ф162 Ф160: Констр.; Ф162 Ф161: Статус Констр.; Ф162 Ф162: ПЭО; Ф162 Ф163: Статус ПЭО; Ф162 Ф170: Обозначение; Ф162 Ф171: Статус Обоз |  |  |  | Ф181 | Д1 | 1 | 29.16 | 1 | 29.16 | 1 | 34.2 | 0 |  | 92.52
[8 empty] | Ф162 Ф161: 2; Ф162 Ф163: 2; Ф162 Ф171: 2 |  |  |  | Ф181 | Д2 | 1 | 29.16 | 1 | 29.16 | 1 | 34.2 | 1 | 132.3 | 224.82
[7 empty] | Корпус шкафа | Ф162 Ф160: 0
Ток 3ф вент | bar: Ф162 Ф160 to Ф162 Ф163
Ток 1ф вент | bar: Ф162 Ф160 to Ф162 Ф163
Обогрев при наличии клапана | bar: Ф162 Ф161 to Ф162 Ф163
Ввод 1ф и 3ф ТО | bar: Ф162 Ф160; Ф162 Ф162 to Ф162 Ф163
Нет схемы Ф___ | bar: Ф162 Ф160; Ф162 Ф162 to Ф162 Ф163
Для ТО и ЭК - индекс | bar: Ф162 Ф162 to Ф162 Ф163
Проверка маркировки | bar: Ф162 Ф162 to Ф162 Ф163
Тип корпуса | bar: Ф162 Ф160 to Ф162 Ф163
Проверка Доп.комп. | bar: Ф162 Ф160 to Ф162 Ф161; Ф162 Ф163
[7 empty] | ИТОГ | Ф162 Ф161: 0; Ф162 Ф163: 0
[7 empty] | ИТОГ В ЦЕНА | Ф162 Ф163: 0
[7 empty] | Сообщения | Ф162 Ф161: Вывод на главную
Введите значение тока вентилятора от 0,6 до 69,9А
Введите значение тока вентилятора от 0,25 до 4,9А
Выберите другой материал для корпуса шкафа
[7 empty] | Проверьте введенные данные | Ф162 Ф161: Проверьте введенные данные
Отсутствует воздушный клапан
Доп. комплектация не соответствует выбранному оборудованию
[13 empty] | Реле | Реле |  |  |  | Конструктор |  |  |  |  | Для выбора ГЛАВНАЯ
[8 empty] | Запуск | Питание | Тип пуска | Клапан | Обогрев | вентилятора | фильтра | клеммы ПДУ | Доп. компл | Выбранная | Проверка | Проверка сост. |  |  |  | А3Р00010
[7 empty] | № схемы | 1-без сам | 3 - 3ф | 1-Пр Пуск | 0-нет | 0-нет | 0-нет | 0-нет | 0-нет | Д_ХХ | Доп. компл | состояния | по номеру Ф и Д |  |  |  | А3Р00016
[8 empty] | 2-с сам | 1 - 1ф | 2-ЧРП/Рег об | 1-да | 1-да | 1-да | 1-да | 1-да |  | Д_ХХ КОНСТР | по номеру Ф | 0-нет,1-да |  |  |  | А3Р00025
[10 empty] | 3-ЕС | [8 empty] | 1ф или 1ф/3ф |  |  |  | А3Р00040
[6 empty] | 3ф, 1ф | Ф100 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 1 | 0 | 2 | TRUE | 0 |  |  |  | А3Р00063
[6 empty] | пр пуск | Ф101 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1 | 2 | FALSE | 0 |  |  |  | А3Р00100
[7 empty] | Ф102 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1 | 2 | FALSE | 0 |  |  |  | А3Р00140
[7 empty] | Ф103 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1_2 | 2 | FALSE | 0 |  |  |  | А3Р00160
[7 empty] | Ф110 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | FALSE | 0 |  |  |  | А3Р00180
[7 empty] | Ф111 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1 | 2 | FALSE | 0 |  |  |  | А3Р00200
[7 empty] | Ф112 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | FALSE | 0 |  |  |  | А3Р00250
[7 empty] | Ф113 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1 | 2 | FALSE | 0 |  |  |  | А3Р00320
[7 empty] | Ф114 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1 | 2 | FALSE | 0 |  |  |  | А3Р00400
[7 empty] | Ф115 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1_2 | 2 | FALSE | 0 |  |  |  | А3Р00500
[7 empty] | Ф116 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1 | 2 | FALSE | 0 |  |  |  | А3Р00580
[7 empty] | Ф117 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1_2 | 2 | FALSE | 0 |  |  |  | А3Р00630
[7 empty] | Ф118 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1 | 2 | FALSE | 0 |  |  |  | А3Р00700
[7 empty] | Ф119 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1 | 2 | FALSE | 0 |  |  |  | А3Н00040
[7 empty] | Ф120 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1_2 | 2 | FALSE | 0 |  |  |  | А3Н00060
[7 empty] | Ф121 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1_2 | 2 | FALSE | 0 |  |  |  | А3Н00100
[6 empty] | 3ф ЧРП | Ф130 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | TRUE | 0 |  |  |  | А3Н00160
[6 empty] | 1ф Рег Об | Ф131 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1 | 2 | FALSE | 0 |  |  |  | А3Н00200
[7 empty] | Ф132 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1 | 2 | FALSE | 0 |  |  |  | А3Н00400
[7 empty] | Ф133 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1_2 | 2 | FALSE | 0 |  |  |  | А3Н00630
[7 empty] | Ф140 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | FALSE | 0 |  |  |  | А3Н00700
[7 empty] | Ф141 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1 | 2 | FALSE | 0 |  |  |  | А1Н00010
[7 empty] | Ф142 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | FALSE | 0 |  |  |  | А1Н00020
[7 empty] | Ф143 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1 | 2 | FALSE | 0 |  |  |  | А1Н00030
[7 empty] | Ф144 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1 | 2 | FALSE | 0 |  |  |  | А1Н00050
[7 empty] | Ф145 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1_2 | 2 | FALSE | 0
[7 empty] | Ф146 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1 | 2 | FALSE | 0
[7 empty] | Ф147 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1_2 | 2 | FALSE | 0
[7 empty] | Ф148 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1 | 2 | FALSE | 0
[7 empty] | Ф149 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1 | 2 | FALSE | 0
[7 empty] | Ф150 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1_2 | 2 | FALSE | 0
[7 empty] | Ф151 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1_2 | 2 | FALSE | 0
[6 empty] | 3ф, 1ф ЕС | Ф160 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1 | 2 | TRUE | 0
[7 empty] | Ф161 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1_2 | 2 | FALSE | 0
[7 empty] | Ф162 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1_2 | 2 | TRUE | 1
[7 empty] | Ф163 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1_2 | 2 | FALSE | 0
[7 empty] | Ф170 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1 | 2 | FALSE | 0
[7 empty] | Ф171 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1_2 | 2 | FALSE | 0
[7 empty] | Ф172 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1 | 2 | FALSE | 0
[7 empty] | Ф173 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1_2 | 2 | FALSE | 0
[7 empty] | Ф174 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1_2 | 2 | FALSE | 0
[7 empty] | Ф175 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1_2 | 2 | FALSE | 0
[7 empty] | Ф176 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1_2 | 2 | FALSE | 0
[7 empty] | Ф177 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1_2 | 2 | FALSE | 0
[7 empty] | Ф178 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1_2 | 2 | FALSE | 0
[7 empty] | Ф179 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1_2 | 2 | FALSE | 0
[7 empty] | Ф180 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1_2 | 2 | FALSE | 0
[7 empty] | Ф181 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0_1_2 | 2 | FALSE | 0
Note on K5: не учитываем
Note on B9: Частотный преобразователь предусмотрен только для 3-фазных эл/дв
Note on B10: 0,6-69,9 для трехфазных эл/дв 0,25-4,9 для однофазных эл/дв
Note on K14: не учитываем

## Материалы (hidden)
|  |  |  | Курс евро к бел.руб | 1
Позиция | Наименование | Характеристика | Заказной номер | Цена, бел.руб | Курс евро | Цена, руб РБ | Масса | Мощность
|  |  |  | без НДС |  | без НДС |  | кВт
Автоматические выключатели для прямого пуска
| Автомат защиты эл/дв | 0,25…0,40 | GV2ME03 | 36.43 | 1 | 36.43 | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 0,40…0,63 | GV2ME04 | 36.72 | 1 | 36.72 | 0.35
QF1 | Автомат защиты эл/дв | 0,63…1 | GV2ME05 | 47.01 | 1 | 47.01 | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 1…1,6 | GV2ME06 | 57.42 | 1 | 57.42 | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 1,6…2,5 | GV2ME07 | 40.65 | 1 | 40.65 | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 2,5…4 | GV2ME08 | 40.31 | 1 | 40.31 | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 4…6,3 | GV2ME10 | 51.19 | 1 | 51.19 | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 6…10 | GV2ME14 | 83.26 | 1 | 83.26 | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 9…14 | GV2ME16 | 62.17 | 1 | 62.17 | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 13…18 | GV2ME20 | 62.17 | 1 | 62.17 | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 17…23 | GV2ME21 | 74.53 | 1 | 74.53 | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 20…25 | GV2ME22 | 74.98 | 1 | 74.98 | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 24…32 | GV2ME32 | 105.25 | 1 | 105.25 | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 30…40 | GV3P40 | 229.75 | 1 | 229.75 | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 37…50 | GV3P50 | 398.41 | 1 | 398.41 | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 48…65 | GV3P65 | 291.38 | 1 | 401.85 | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 48…65 | GV3P65 | 401.85 | 1 | 401.85 | 0.35
| Автомат защиты эл/дв | 62…73 | GV3P73 | 401.85 | 1 | 401.85 | 0.35
| Доп. контакт для автомата мотор | ДП_к_мотор | ДП_к_мотор | 8.21 | 1 | 8.21 | 0.2
Автоматические выключатели для ЧРП
| Автоматический выключатель 3п "С" | 6 | 6А 3п. | 21.72 | 1 | 21.72 | 0.5
| Автоматический выключатель 3п "С" | 10 | 10А 3п. | 16.69 | 1 | 16.69 | 0.5
| Автоматический выключатель 3п "С" | 16 | 16А 3п. | 27.41 | 1 | 27.41 | 0.5
| Автоматический выключатель 3п "С" | 20 | 20А 3п. | 30.1 | 1 | 30.1 | 0.5
| Автоматический выключатель 3п "С" | 32 | 32А 3п. | 32 | 1 | 32 | 0.5
| Автоматический выключатель 3п "С" | 40 | 40А 3п. | 28.32 | 1 | 28.32 | 0.5
| Автоматический выключатель 3п "С" | 63 | 63А 3п. | 47.06 | 1 | 47.06 | 0.5
| Автоматический выключатель 3п "С" | 80 | 80А 3п. | 346.85 | 1 | 346.85 | 0.5
| Автоматический выключатель 3п "С" | 100 | 100А 3п. | 200 | 1 | 200 | 0.5
| Автоматический выключатель 3п "С" | 125 | 125А 3п. | 250 | 1 | 250 | 0.5
| Доп. контакт для автомата 3п | ДП_3п"С" | ДП_3п"С" | 11.85 | 1 | 11.85 | 0.2
QF2 | Автомат. Выключатель 1п | 6 | 6А 1п. | 11.08 | 1 | 11.08 | 0.17
QF3 | Автомат. Выключатель 1п | 16 | 16А 1п. | 7.31 | 1 | 7.31 | 0.17
| Автомат. Выключатель 1п | 1 | 1А 1п. | 10.76 | 1 | 10.76 | 0.17
| Автомат. Выключатель 1п | 2 | 2А 1п. | 13.14 | 1 | 13.14 | 0.17
| Автомат. Выключатель 1п | 4 | 4А 1п. | 13.14 | 1 | 13.14 | 0.17
Контакторы
KM1 | Контактор | 9 | LC1D09P7 | 21.49 | 1 | 21.49 | 0.32 | 4
| Контактор | 12 | LC1D12P7 | 31.86 | 1 | 31.86 | 0.32 | 5.5
| Контактор | 18 | LC1D18P7 | 39.14 | 1 | 39.14 | 0.32 | 7.5
| Контактор | 25 | LC1D25P7 | 83.32 | 1 | 83.32 | 0.37 | 11
| Контактор | 32 | LC1D32P7 | 63.6 | 1 | 63.6 | 0.38 | 15
| Контактор | 40 | LC1D40P7 | 81.75 | 1 | 81.75 | 1.4 | 18.5
| Контактор | 50 | LC1D50P7 | 122.8 | 1 | 122.8 | 1.4 | 22
| Контактор | 65 | LC1D65P7 | 158.29 | 1 | 158.29 | 1.4 | 30
| Контактор | 80 | LC1D80P7 | 231.72 | 1 | 231.72 | 1.6 | 37
Реле
| Реле промеж., 4пер.конт | 4СО, 230В | Р_4_230 | 13.9 | 1 | 13.9 | 0.1
| Реле промеж., 2пер.конт | 2СО, 230В | Р_2_230 | 9.74 | 1 | 9.74 | 0.1
| Реле времени | Р_вр | Р_вр | 46.9 | 1 | 46.9 | 0.1
Клеммы
| Клемма | 2.5 | Клемма2,5 | 0.63 | 1 | 0.63 | 0.006
| Клемма | 4 | Клемма4 | 0.92 | 1 | 0.92 | 0.01
| Клемма | 6 | Клемма6 | 1.18 | 1 | 1.18 | 0.02
| Клемма | 10 | KL10 | 1.77 | 1 | 1.77 | 0.03
| Клемма | 16 | Клемма16 | 2.95 | 1 | 2.95 | 0.04
| Клемма | 35 | Клемма35 | 2.76 | 1 | 2.76 | 0.06
| Клемма N | 2.5 | Клемма N2,5 | 0.61 | 1 | 0.61 | 0.006
| Клемма N | 4 | Клемма N4 | 1.14 | 1 | 1.14 | 0.01
| Клемма N | 6 | Клемма N6 | 1.14 | 1 | 1.14 | 0.02
| Клемма N | 10 | Клемма N10 | 2.63 | 1 | 2.63 | 0.03
| Клемма N | 16 | Клемма N16 | 3.33 | 1 | 3.33 | 0.04
| Клемма N | 35 | Клемма N35 | 4.08 | 1 | 4.08 | 0.06
| Клемма PE | 2.5 | Клемма PE2,5 | 1.24 | 1 | 1.24 | 0.006
| Клемма PE | 4 | Клемма PE4 | 2.91 | 1 | 2.91 | 0.01
| Клемма PE | 6 | Клемма PE6 | 3.17 | 1 | 3.17 | 0.02
| Клемма PE | 10 | Клемма PE10 | 2.96 | 1 | 2.96 | 0.03
| Клемма PE | 16 | Клемма PE16 | 4.19 | 1 | 4.19 | 0.04
| Клемма PE | 35 | Клемма PE35 | 7.52 | 1 | 7.52 | 0.06
| Концевой стопор | КС | Кон_стопор | 0.92 | 1 | 0.92 | 0.01
Кнопки, переключатели
| Индикатор СЕТЬ (желтый) | желтый | Ин_ж | 1.53 | 1 | 1.53 | 0.2
| Индикатор РАБОТА (зеленый) | зеленый | Ин_з | 1.4 | 1 | 1.4 | 0.2
| Индикатор АВАРИЯ (красный) | красный | Ин_кр | 1.41 | 1 | 1.41 | 0.2
| Кнопка ПУСК | 1NO | ПУСК_1NO | 9.26 | 1 | 9.26 | 0.2 | Кнопка | Адаптер | Блок конт. | ИТОГО
| Кнопка СТОП | 1NC | ПУСК_1NC | 9.26 | 1 | 9.26 | 0.2 | 2.05 | 2.42 | 4.79 | 9.26
| Переключатель 3 пол. | 1NO+1NC+1NO | ПЕРЕКЛ_3пол | 9.93 | 1 | 9.93 | 0.2 | 2.72 | 2.42 | 4.79 | 9.93
| Кнопка модульная | 1NO+1NC | ПУСК_1NO_1NC | 11.64 | 1 | 11.64
| Лампа модульная | желтый,красный | ПУСК_1NO_1NC | 11.64 | 1 | 6.75
Шкафы
| Шкаф металл. 400х300х205 | 400х300х200 | М_400х300х200 | 79.56 | 1 | 79.56 | 6.2
| Шкаф металл. 500х400х205 | 500х400х200 | М_500х400х200 | 113.32 | 1 | 113.32 | 9.2
| Шкаф пласт. BNK 65-24-1 | 410х300х155 | П_BNK 65-24-1 | 120.74 | 1 | 120.74 | 2.5 | Требует уточнения
| Шкаф не существует | - | не существует | 0 | 1 | 0 |  | Цена указывается "0", необходимо для расчета
Провод монтажный
| Провод монтажный силовой | 1.5 | сила1,5 |  | 1
| Провод монтажный силовой | 2.5 | сила2,5 |  | 1
| Провод монтажный силовой | 4 | сила4 |  | 1
| Провод монтажный силовой | 6 | сила6 |  | 1
| Провод монтажный силовой | 10 | сила10 |  | 1
| Провод монтажный силовой | 16 | сила16 |  | 1 |  |  |  | Цена для продажи
| Провод монтажный силовой | 35 | сила35 |  | 1
| Провод монтажный контрольный | ПМК | ПМК |  | 1 |  |  |  |  | для прайса делим на 2
Дополнительная комплектация | [8 empty] | евро | евро | руб РФ | руб РБ
| Датчик-реле перепада воздуха с комплектом монтажных частей (IP65, -40…+85С, 100-1500Ра) |  | SR1500 |  | 90 | 29.16 |  |  | 16.2 | 8.1 | 729 | 29.16
| Пульт дистанционного управления (кнопки ПУСК, СТОП, индикация РАБОТА, АВАРИЯ, IP54, -5…+40С) |  | ПДУ_Б_С |  | 90 | 34.2 |  |  | 19 | 9.5 | 855 | 34.2
| Пульт дистанционного управления (ключ ПУСК, СТОП, индикация РАБОТА, АВАРИЯ, IP54, -5…+40С) |  | ПДУ_С_С |  | 90 | 34.2 |  |  | 19 | 9.5 | 855 | 34.2
| Регулятор скорости (до 0,9 А) |  | РГ_0,9 |  | 90 | 90 |  |  | 50 | 25 | 2250 | 90
| Регулятор скорости (от 0,9 до 1,9 А) |  | РГ_1,9 |  | 90 | 104.994 |  |  | 58.33 | 29.165 | 2624.85 | 104.994
| Регулятор скорости (от 1,9 до 2,9 А) |  | РГ_2,9 |  | 90 | 113.994 |  |  | 63.33 | 31.665 | 2849.85 | 113.994
| Регулятор скорости (от 2,9 до 4,9 А) |  | РГ_4,9 |  | 90 | 244.8 |  |  | 136 | 68 | 6120 | 244.8
| Потенциометр 0-10 В |  | ПОТ_10В |  | 90 | 132.3 |  |  | 73.5 | 36.75 | 3307.5 | 132.3
Note on C97: Чтобы не было ошибки "н/д"

## Цена (hidden)
|  | 4 бел за 100 росс | КУРС 1 руб. РБ к рос.руб. | 25 | 2022-05-23
| РАСЧЕТ ЦЕНЫ |  | Коэф. для материалов | 2.9
|  |  | Коэф. для доп. комплектации | 2
Статус | Статус | Наименование | Обозначение | Характеристика | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | ЦЕНА В 1С | СТОИМОСТЬ, | Масса | Масса
Для Ф100,Ф130, Ф160 | Для остальн. Ф |  |  |  | Количество, шт. | Для Ф100,Ф130, Ф160 | Для остальных Ф | руб РБ, без НДС | руб РБ, без НДС | 1 шт. | ИТОГО
Питание 3 фазы (3Р/N/PE)
0 | 0 | Прямой пуск (учтены вводные клеммы и клеммы подключения)
|  | Автоматический выключатель | GV2ME14 | 6…10 | 0 | 0 | 0 | 83.26 | 0 | 0.35 | 0
|  | Доп. контакт для автомата | ДП_к_мотор | ДП_к_мотор | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 0 | 0.2 | 0
|  | Контактор | LC1D12P7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.86 | 0 | 0.32 | 0
|  | Клемма | Клемма2,5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.006 | 0
|  | Клемма N | Клемма N2,5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.006 | 0
|  | Клемма PE | Клемма PE2,5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0.006 | 0
|  | Провод монтажный силовой | сила1,5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1 | Шкаф металлический | М_400х300х200 | 400х300х200 | 0 | 0 | 0 | 79.56 | 0 | 6.2 | 0
| 0 | Шкаф пластик | П_BNK 65-24-1 | 410х300х155 | 0 | 0 | 0 | 120.74 | 0 | 2.5 | 0 |  | 0
0 | 0 | Частотный преобразователь/регулятор оборотов (учтены вводные клеммы и клеммы подключения)
|  | Автоматический выключатель | 125А 3п. | 125 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0.5 | 0
|  | Доп. контакт для автомата 1 | ДП_3п"С" | ДП_3п"С" | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0.2 | 0
|  | Реле промеж., 2пер.конт | Р_2_230 | 2СО, 230В | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 0 | 0.1 | 0
|  | Клемма | Клемма35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0.06 | 0
|  | Клемма N | Клемма N35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0.06 | 0
|  | Клемма PE | Клемма PE35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0.06 | 0
|  | Провод монтажный силовой | сила16 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1 | Шкаф металлический | М_500х400х200 | 500х400х200 | 0 | 0 | 0 | 113.32 | 0 | 9.2 | 0
| 0 | Шкаф пластик | не существует | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 1 | ЕС мотор и потенциометр (учтены вводные клеммы и клеммы подключения)
|  | Автоматический выключатель | GV2ME14 | 6…10 | 1 | 0 | 1 | 83.26 | 83.26 | 0.35 | 0.35
|  | Доп. контакт для автомата | ДП_к_мотор | ДП_к_мотор | 1 | 0 | 1 | 8.21 | 8.21 | 0.2 | 0.2
|  | Контактор | LC1D12P7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 31.86 | 31.86 | 0.32 | 0.32
|  | Клемма | Клемма2,5 | 2.5 | 3 | 0 | 3 | 0.63 | 1.89 | 0.006 | 0.018
|  | Клемма N | Клемма N2,5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0.61 | 0.61 | 0.006 | 0.006
|  | Клемма PE | Клемма PE2,5 | 2.5 | 2 | 0 | 2 | 1.24 | 2.48 | 0.006 | 0.012
|  | Провод монтажный силовой |  | 1.5 | 1 | 0 | 1 |  | 0
| 1 | Шкаф металлический | М_400х300х200 | 400х300х200 | 1 | 0 | 1 | 79.56 | 79.56 | 6.2 | 6.2
| 0 | Шкаф пластик | П_BNK 65-24-1 | 410х300х155 | 0 | 0 | 0 | 120.74 | 0 | 2.5 | 0 |  | 207.87
0 | 0 | Питание 1 фаза (1Р/N/PE)
Прямой пуск, ЕС (учтены вводные клеммы и клеммы подключения)
|  | Автоматический выключатель | 6А 1п. | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0 | 0 | 0
|  | Доп. контакт для автомата | ДП_3п"С" | ДП_3п"С" | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0 | 0
|  | Контактор | LC1D09P7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.49 | 0 | 0.32 | 0
|  | Клемма | Клемма2,5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.006 | 0
|  | Клемма N | Клемма N2,5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.006 | 0
|  | Клемма PE | Клемма PE2,5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0.006 | 0
|  | Провод монтажный силовой | [6 empty] | 0 |  | 0
| 1 | Шкаф металлический | М_400х300х200 | 400х300х200 | 0 | 0 | 0 | 79.56 | 0 | 6.2 | 0
| 0 | Шкаф пластик | П_BNK 65-24-1 | 410х300х155 | 0 | 0 | 0 | 120.74 | 0 | 2.5 | 0 |  | 0
| 0 | Клапан
|  | Клемма | Клемма2,5 | 2.5 | 0 |  |  | 0.63 | 0 | 0.006 | 0
|  | Клемма N | Клемма N2,5 | 2.5 | 0 |  |  | 0.61 | 0 | 0.006 | 0 |  | 0
| 0 | Обогрев клапана
|  | Автоматический выключатель | 16А 1п. | 16 | 0 |  |  | 7.31 | 0 | 0.17 | 0
|  | Клемма | Клемма2,5 | 2.5 | 0 |  |  | 0.63 | 0 | 0.006 | 0
|  | Клемма N | Клемма N2,5 | 2.5 | 0 |  |  | 0.61 | 0 | 0.006 | 0
|  | Клемма PE | Клемма PE2,5 | 2.5 | 0 |  |  | 1.24 | 0 | 0.006 | 0 |  | 0
| 0 | Реле перепада давления вентилятора
|  | Реле времени | Р_вр | Р_вр | 0 |  |  | 46.9 | 0 | 0.1 | 0
|  | Клемма | Клемма2,5 | 2.5 | 0 |  |  | 0.63 | 0 | 0.006 | 0 |  | 0
| 0 | Реле перепада давления фильтра
|  | Клемма | Клемма2,5 | 2.5 | 0 |  |  | 0.63 | 0 | 0.006 | 0
|  | Индикатор ФИЛЬТР (красный) | Ин_кр | красный | 0 |  |  | 1.41 | 0 | 0.2 | 0
| 0 | С самозапускои
мет | 1 | Переключатель 3 пол. | ПЕРЕКЛ_3пол | 1NO+1NC+1NO | 0 |  |  | 9.93 | 0 | 0.2 | 0
1да
пласт | 0 | выключатель для самозапуска | 6А 1п. | 6 | 0 |  |  | 11.08 | 0 | 0.17 | 0
1да
| 1 | Без самозапуска
мет | 1 | Кнопка ПУСК | ПУСК_1NO | 1NO | 1 |  |  | 9.26 | 9.26 | 0.2 | 0.2
1да | 1 | Кнопка СТОП | ПУСК_1NC | 1NC | 1 |  |  | 9.26 | 9.26 | 0.2 | 0.2
пласт | 0 | Кнопка модульная | 1NO+1NC | ПУСК_1NO_1NC | 0 |  |  | 11.64 | 0
1да
0 | 1 | Сигнал дистанционного упр. (Пульт ПДУ и С.К. "ПУСК", "АВАРИЯ")
|  | Клемма | Клемма2,5 | 2.5 | 10 | 0 | 10 | 0.63 | 6.3 | 0.006 | 0.06
0 | 1 | Общие для всех
|  | Автоматический выключатель | 6А 1п. | 6 | 1 | 0 | 1 | 11.08 | 11.08 | 0.17 | 0.17
| не будет | Индикатор СЕТЬ (желтый) | Ин_ж | желтый | 0 |  |  | 1.53 | 0
мет | 1 | Индикатор ПУСК (зеленый) | Ин_з | зеленый | 1 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2
1да | 1 | Индикатор АВАРИЯ (красный) | Ин_кр | красный | 1 | 0 | 1 | 1.41 | 1.41 | 0.2 | 0.2
|  | Реле промеж., 4пер.конт | Р_4_230 | 4СО, 230В | 2 | 0 | 2 | 13.9 | 27.8 | 0.1 | 0.2
|  | Клемма | Клемма2,5 | 2.5 | 5 | 0 | 5 | 0.63 | 3.15 | 0.006 | 0.03
|  | Концевой стопор | Кон_стопор | КС | 4 | 0 | 4 | 0.92 | 3.68 | 0.006 | 0.024
пласт | 0 | Лампа модульная | желтый,красный | ПУСК_1NO_1NC | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 |  |  |  | 48.52
1да
Дополнительная комплектация
|  | Код комплектации | Д2 |  | 1 |  |  | 166.5 | 166.5
МАССА
|  | ЦЕНА | [6 empty] | 281.21 |  | 8.39
|  | ЦЕНА с учетом условий | [6 empty] | 281.21
|  | Статус, если шкаф пластик не в размере | [6 empty] | 1
[14 empty] | рф | рб
|  | Стоимость материалов,руб РБ, без НДС | [6 empty] | 281.21 |  | Коэффициент |  |  | 100 | 4
|  | Коэффициент для материалов | [6 empty] | 2.7069 |  | 1.53 | амортизация |  | 25 | 1
|  | Стоимость комплектующих с коэфф., руб РБ, без НДС | [6 empty] | 761.2138 |  | 1.15 | рентабельность |  | 27355.346 | 1094.2138
|  | Стоимость доп. комплектции, руб РБ, без НДС | [6 empty] | 166.5 |  | 0.65 | наценка филиала
|  | Коэффициент для доп. комплектации | [6 empty] | 2 |  | 2.7069 | ИТОГО
|  | Стоимость доп. комплектации с коэфф. 2,0, руб РБ, без НДС | [6 empty] | 333
|  | Стоимость материалов и доп. комплектации с учетом коэффициентов | [6 empty] | 1094.2138
|  | Статус, если ошибка (см. РАСЧЕТ) | [6 empty] | 1
|  | Стоимость материалов и доп. комплектации с учетом коэффициентов и СТАТУСА | [6 empty] | 1094.2138
|  | Курс руб РФ | [6 empty] | 25
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ руб РФ без НДС | [6 empty] | 27355.346
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ руб РФ без НДС округление | [6 empty] | 27360
|  | НДС 20% | [6 empty] | 1.2
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ руб РФ c НДС округление | [6 empty] | 32832

## Общее (hidden)
Позиция | Наименование | Характеристика | Заказной номер | Количество | Цена, бел.руб | Курс евро | Цена, евро | Наименование | Характеристика | Заказной номер | Количество | Цена, евро | Стоимость, евро
| Автомат защиты эл/дв | 0,25…0,40 | GV2ME03 | 0 |  |  | 36.43 | Автомат защиты эл/дв | 6…10 | GV2ME14 | 1 | 83.26 | 83.26 | 1
| Автомат защиты эл/дв | 0,40…0,63 | GV2ME04 | 0 |  |  | 36.72 | Доп. контакт для автомата мотор | ДП_к_мотор | ДП_к_мотор | 1 | 8.21 | 8.21 | 2
QF1 | Автомат защиты эл/дв | 0,63…1 | GV2ME05 | 0 |  |  | 47.01 | Автомат. Выключатель 1п | 6 | 6А 1п. | 1 | 11.08 | 11.08 | 3
| Автомат защиты эл/дв | 1…1,6 | GV2ME06 | 0 |  |  | 57.42 | Контактор | 12 | LC1D12P7 | 1 | 31.86 | 31.86 | 4
| Автомат защиты эл/дв | 1,6…2,5 | GV2ME07 | 0 |  |  | 40.65 | Реле промеж., 4пер.конт | 4СО, 230В | Р_4_230 | 2 | 13.9 | 27.8 | 5
| Автомат защиты эл/дв | 2,5…4 | GV2ME08 | 0 |  |  | 40.31 | Клемма | 2.5 | Клемма2,5 | 18 | 0.63 | 11.34 | 6
| Автомат защиты эл/дв | 4…6,3 | GV2ME10 | 0 |  |  | 51.19 | Клемма N | 2.5 | Клемма N2,5 | 1 | 0.61 | 0.61 | 7
| Автомат защиты эл/дв | 6…10 | GV2ME14 | 1 |  |  | 83.26 | Клемма PE | 2.5 | Клемма PE2,5 | 2 | 1.24 | 2.48 | 8
| Автомат защиты эл/дв | 9…14 | GV2ME16 | 0 |  |  | 62.17 | Концевой стопор | КС | Кон_стопор | 4 | 0.92 | 3.68 | 9
| Автомат защиты эл/дв | 13…18 | GV2ME20 | 0 |  |  | 62.17 | Индикатор РАБОТА (зеленый) | зеленый | Ин_з | 1 | 1.4 | 1.4 | 10
| Автомат защиты эл/дв | 17…23 | GV2ME21 | 0 |  |  | 74.53 | Индикатор АВАРИЯ (красный) | красный | Ин_кр | 1 | 1.41 | 1.41 | 11
| Автомат защиты эл/дв | 20…25 | GV2ME22 | 0 |  |  | 74.98 | Кнопка ПУСК | 1NO | ПУСК_1NO | 1 | 9.26 | 9.26 | 12
| Автомат защиты эл/дв | 24…32 | GV2ME32 | 0 |  |  | 105.25 | Кнопка СТОП | 1NC | ПУСК_1NC | 1 | 9.26 | 9.26 | 13
| Автомат защиты эл/дв | 30…40 | GV3P40 | 0 |  |  | 229.75 | Шкаф металл. 400х300х205 | 400х300х200 | М_400х300х200 | 1 | 79.56 | 79.56 | 14
| Автомат защиты эл/дв | 37…50 | GV3P50 | 0 |  |  | 398.41 | [5 empty] | 0 | 15
| Автомат защиты эл/дв | 48…65 | GV3P65 | 0 |  |  | 401.85 | [5 empty] | 0 | 16
| Автомат защиты эл/дв | 48…65 | GV3P65 | 0 |  |  | 401.85 | [5 empty] | 0 | 17
| Автомат защиты эл/дв | 62…73 | GV3P73 | 0 |  |  | 401.85 | [5 empty] | 0 | 18
| Доп. контакт для автомата мотор | ДП_к_мотор | ДП_к_мотор | 1 |  |  | 8.21 | [5 empty] | 0 | 19
| Автоматический выключатель 3п "С" | 6 | 6А 3п. | 0 |  |  | 21.72 | [5 empty] | 0 | 20
| Автоматический выключатель 3п "С" | 10 | 10А 3п. | 0 |  |  | 16.69 | [5 empty] | 0 | 21
| Автоматический выключатель 3п "С" | 16 | 16А 3п. | 0 |  |  | 27.41 | [5 empty] | 0 | 22
| Автоматический выключатель 3п "С" | 20 | 20А 3п. | 0 |  |  | 30.1 | [5 empty] | 0 | 23
| Автоматический выключатель 3п "С" | 32 | 32А 3п. | 0 |  |  | 32
| Автоматический выключатель 3п "С" | 40 | 40А 3п. | 0 |  |  | 28.32 | [5 empty] | 281.21
| Автоматический выключатель 3п "С" | 63 | 63А 3п. | 0 |  |  | 47.06
| Автоматический выключатель 3п "С" | 80 | 80А 3п. | 0 |  |  | 346.85
| Автоматический выключатель 3п "С" | 100 | 100А 3п. | 0 |  |  | 200
| Автоматический выключатель 3п "С" | 125 | 125А 3п. | 0 |  |  | 250
| Доп. контакт для автомата 3п | ДП_3п"С" | ДП_3п"С" | 0 |  |  | 11.85
QF2 | Автомат. Выключатель 1п | 6 | 6А 1п. | 1 |  |  | 11.08
QF3 | Автомат. Выключатель 1п | 16 | 16А 1п. | 0 |  |  | 7.31
| Автомат. Выключатель 1п | 1 | 1А 1п. | 0 |  |  | 10.76
| Автомат. Выключатель 1п | 2 | 2А 1п. | 0 |  |  | 13.14
| Автомат. Выключатель 1п | 4 | 4А 1п. | 0 |  |  | 13.14
| Автомат. Выключатель 1п | 6 | 6А 1п. | 0 |  |  | 11.08
KM1 | Контактор | 9 | LC1D09P7 | 0 |  |  | 21.49
| Контактор | 12 | LC1D12P7 | 1 |  |  | 31.86
| Контактор | 18 | LC1D18P7 | 0 |  |  | 39.14
| Контактор | 25 | LC1D25P7 | 0 |  |  | 83.32
| Контактор | 32 | LC1D32P7 | 0 |  |  | 63.6
| Контактор | 40 | LC1D40P7 | 0 |  |  | 81.75
| Контактор | 50 | LC1D50P7 | 0 |  |  | 122.8
| Контактор | 65 | LC1D65P7 | 0 |  |  | 158.29
| Контактор | 80 | LC1D80P7 | 0 |  |  | 231.72
| Реле промеж., 4пер.конт | 4СО, 230В | Р_4_230 | 2 |  |  | 13.9
| Реле промеж., 2пер.конт | 2СО, 230В | Р_2_230 | 0 |  |  | 9.74
| Реле времени | Р_вр | Р_вр | 0 |  |  | 46.9
| Клемма | 2.5 | Клемма2,5 | 18 |  |  | 0.63
| Клемма | 4 | Клемма4 | 0 |  |  | 0.92
| Клемма | 6 | Клемма6 | 0 |  |  | 1.18
| Клемма | 10 | KL10 | 0 |  |  | 1.77
| Клемма | 16 | Клемма16 | 0 |  |  | 2.95
| Клемма | 35 | Клемма35 | 0 |  |  | 2.76
| Клемма N | 2.5 | Клемма N2,5 | 1 |  |  | 0.61
| Клемма N | 4 | Клемма N4 | 0 |  |  | 1.14
| Клемма N | 6 | Клемма N6 | 0 |  |  | 1.14
| Клемма N | 10 | Клемма N10 | 0 |  |  | 2.63
| Клемма N | 16 | Клемма N16 | 0 |  |  | 3.33
| Клемма N | 35 | Клемма N35 | 0 |  |  | 4.08
| Клемма PE | 2.5 | Клемма PE2,5 | 2 |  |  | 1.24
| Клемма PE | 4 | Клемма PE4 | 0 |  |  | 2.91
| Клемма PE | 6 | Клемма PE6 | 0 |  |  | 3.17
| Клемма PE | 10 | Клемма PE10 | 0 |  |  | 2.96
| Клемма PE | 16 | Клемма PE16 | 0 |  |  | 4.19
| Клемма PE | 35 | Клемма PE35 | 0 |  |  | 7.52
| Концевой стопор | КС | Кон_стопор | 4 |  |  | 0.92
| Индикатор СЕТЬ (желтый) | желтый | Ин_ж | 0 |  |  | 1.53
| Индикатор РАБОТА (зеленый) | зеленый | Ин_з | 1 |  |  | 1.4
| Индикатор АВАРИЯ (красный) | красный | Ин_кр | 1 |  |  | 1.41
| Кнопка ПУСК | 1NO | ПУСК_1NO | 1 |  |  | 9.26
| Кнопка СТОП | 1NC | ПУСК_1NC | 1 |  |  | 9.26
| Переключатель 3 пол. | 1NO+1NC+1NO | ПЕРЕКЛ_3пол | 0 |  |  | 9.93
| Кнопка модульная | 1NO+1NC | ПУСК_1NO_1NC | 0 |  |  | 11.64
| Лампа модульная | желтый,красный | ПУСК_1NO_1NC | 0 |  |  | 6.75
| выключатель для самозапуска | 6А 1п. | 6 | 0 |  |  | 11.08
| Шкаф металл. 400х300х205 | 400х300х200 | М_400х300х200 | 1 |  |  | 79.56
| Шкаф металл. 500х400х205 | 500х400х200 | М_500х400х200 | 0 |  |  | 113.32
| Шкаф пласт. BNK 65-24-1 | 410х300х155 | П_BNK 65-24-1 | 0 |  |  | 120.74
| Шкаф не существует | - | не существует | 0 |  |  | 0
| Провод монтажный силовой | 1.5 | сила1,5
| Провод монтажный силовой | 2.5 | сила2,5
| Провод монтажный силовой | 4 | сила4
| Провод монтажный силовой | 6 | сила6
| Провод монтажный силовой | 10 | сила10
| Провод монтажный силовой | 16 | сила16
| Провод монтажный силовой | 35 | сила35
| Провод монтажный контрольный | ПМК | ПМК
Note on C82: Чтобы не было ошибки "н/д"

## Спецификация (hidden)
| Наименование | Заказной номер | Характеристика | Количество | Цена, руб РБ | Стоимость, руб РБ
1 | Автомат защиты эл/дв | GV2ME14 | 6…10 | 1 | 83.26 | 83.26
2 | Доп. контакт для автомата мотор | ДП_к_мотор | ДП_к_мотор | 1 | 8.21 | 8.21
3 | Автомат. Выключатель 1п | 6А 1п. | 6 | 1 | 11.08 | 11.08
4 | Контактор | LC1D12P7 | 12 | 1 | 31.86 | 31.86
5 | Реле промеж., 4пер.конт | Р_4_230 | 4СО, 230В | 2 | 13.9 | 27.8
6 | Клемма | Клемма2,5 | 2.5 | 18 | 0.63 | 11.34
7 | Клемма N | Клемма N2,5 | 2.5 | 1 | 0.61 | 0.61
8 | Клемма PE | Клемма PE2,5 | 2.5 | 2 | 1.24 | 2.48
9 | Концевой стопор | Кон_стопор | КС | 4 | 0.92 | 3.68
10 | Индикатор РАБОТА (зеленый) | Ин_з | зеленый | 1 | 1.4 | 1.4
11 | Индикатор АВАРИЯ (красный) | Ин_кр | красный | 1 | 1.41 | 1.41
12 | Кнопка ПУСК | ПУСК_1NO | 1NO | 1 | 9.26 | 9.26
13 | Кнопка СТОП | ПУСК_1NC | 1NC | 1 | 9.26 | 9.26
14 | Шкаф металл. 400х300х205 | М_400х300х200 | 400х300х200 | 1 | 79.56 | 79.56
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| Стоимость материалов |  |  |  |  | 281.21
| Коэффициент |  |  |  |  | 2.9
| ИТОГО СТОИМОСТЬ |  |  |  |  | 815.509
| курс |  |  |  |  | 25
| Стоимость в руб РФ |  |  |  |  | 20387.725