## КАПИЛЛЯРЫ
ВЕРОСА | индекс | кол-во/длина (м)
ВЕРОСА 700 | 454 | 2х12
ВЕРОСА 700 | 543 | 2х12
ВЕРОСА 700 | 571 | 3х12
ВЕРОСА 700 | 623 | 3х12
ВЕРОСА 700 | 744 | 3х12
ВЕРОСА 700 | 779 | 4х12
ВЕРОСА 700 | 880 | 4х12
ВЕРОСА 700 | 935 | 4х12
ВЕРОСА 500 | 19 | 1х3
ВЕРОСА 500 | 34 | 1х3
ВЕРОСА 500 | 39 | 1х3
ВЕРОСА 500 | 54 | 1х6
ВЕРОСА 500 | 58 | 1х6
ВЕРОСА 500 | 78 | 1х6
ВЕРОСА 500 | 86 | 1х6
ВЕРОСА 500 | 97 | 1х6
ВЕРОСА 500 | 115 | 1х6
ВЕРОСА 500 | 116 | 1х6
ВЕРОСА 500 | 138 | 1х12
ВЕРОСА 500 | 156 | 1х12
ВЕРОСА 500 | 173 | 1х12
ВЕРОСА 500 | 193 | 1х12
ВЕРОСА 500 | 194 | 1х12
ВЕРОСА 500 | 215 | 1х12
ВЕРОСА 500 | 234 | 1х12
ВЕРОСА 500 | 240 | 1х12 + 1х3
ВЕРОСА 500 | 271 | 1х12 + 1х6
ВЕРОСА 500 | 289 | 1х12 + 1х6
ВЕРОСА 500 | 290 | 1х12 + 1х6
ВЕРОСА 500 | 333 | 1х12 + 1х6
ВЕРОСА 500 | 337 | 2х12
ВЕРОСА 500 | 350 | 2х12
ВЕРОСА 500 | 407 | 2х12
ВЕРОСА 500 | 414 | 2х12
ВЕРОСА 500 | 473 | 2х12
ВЕРОСА 500 | 500 | 2х12
ВЕРОСА 300 | 19 | 1х3
ВЕРОСА 300 | 39 | 1х3
ВЕРОСА 300 | 58 | 1х6
ВЕРОСА 300 | 78 | 1х6
ВЕРОСА 300 | 87 | 1х6
ВЕРОСА 300 | 97 | 1х6
ВЕРОСА 300 | 117 | 1х6
ВЕРОСА 300 | 156 | 1х12
ВЕРОСА 300 | 193 | 1х12
ВЕРОСА 300 | 234 | 1х12
ВЕРОСА 300 | 289 | 1х12 + 1х6
ВЕРОСА 300 | 350 | 2х12
ВЕРОСА 300 | 407 | 2х12

## ВЕКТОР
Схема | Регулирующее устройство | Обозначение | Типоразмер | Kvs, м3/ч | Расход теплоносителя номинальный, м3/ч | Электропривод регулирующего устройства. Uн | Электропривод регулирующего устройства. Управление | Электропривод регулирующего устройства. Nп, maх | Циркуляционный насос (С, С+). Uн, В | Циркуляционный насос (С, С+). I, А1 | Циркуляционный насос (С, С+). Nп, кВт1 | Циркуляционный насос (ИС, ИС+). Uн, В | Циркуляционный насос (ИС, ИС+). I, А1 | Циркуляционный насос (ИС, ИС+). Nп, кВт1
1 | клапан седельный | С | 1 | 1 | G<0,5 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт
1 | клапан седельный | С | 2 | 1.6 | 0,5<=G<0,8 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт
1 | клапан седельный | С | 3 | 2.5 | 0,8<=G<1,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт
1 | клапан седельный | С | 4 | 4 | 1,0<=G<2,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт
1 | клапан седельный | С | 5 | 6.3 | 2,0<=G<3,5 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт
1 | клапан седельный | С | 6 | 10 | 3,5<=G<6,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт
1 | клапан седельный | С | 7 | 16 | 6,0<=G<10,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт
1 | клапан седельный | С | 8 | 25 | 10,0<=G<14,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт
1 | клапан седельный | С | 9 | 40 | 14,0<=G<22,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт
2 | клапан седельный | С | 1 | 1 | G<0,5 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.4 | 0.1 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.04
2 | клапан седельный | С | 2 | 1.6 | 0,5<=G<0,8 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.4 | 0.1 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.04
2 | клапан седельный | С | 3 | 2.5 | 0,8<=G<1,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.4 | 0.1 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.04
2 | клапан седельный | С | 4 | 4 | 1,0<=G<2,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 1.2 | 0.27 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.08
2 | клапан седельный | С | 5 | 6.3 | 2,0<=G<3,5 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 1.2 | 0.27 | 1~230, 50 Гц | 1 | 0.12
2 | клапан седельный | С | 6 | 10 | 3,5<=G<6,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 3.4 | 0.75 | 1~230, 50 Гц | 1.5 | 0.19
2 | клапан седельный | С | 7 | 16 | 6,0<=G<10,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 4.9 | 1.11 | 1~230, 50 Гц | 1.33 | 0.31
2 | клапан седельный | С | 8 | 25 | 10,0<=G<14,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 3~400, 50 Гц | 1.2 | 0.7 | 1~230, 50 Гц | 2.65 | 0.6
2 | клапан седельный | С | 9 | 40 | 14,0<=G<22,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 3~400, 50 Гц | 1.8 | 0.9 | 1~230, 50 Гц | 2.65 | 0.6
2 | клапан седельный | С | 10 | 63 | 22,0<=G<40,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 3~400, 50 Гц | 3.2 | 1.6 | 1~230, 50 Гц | 5.5 | 1.25
2 | клапан седельный | С | 11 | 100 | 40,0<=G<60,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 14,4 Вт | 3~400, 50 Гц | 4.9 | 2.4 | 1~230, 50 Гц | 7.14 | 1.65
2 | клапан поворотный | Ш | 1А | 0.4 | G<0,2 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.4 | 0.1 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.04
2 | клапан поворотный | Ш | 1Б | 0.63 | 0,2<=G<0,3 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.4 | 0.1 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.04
2 | клапан поворотный | Ш | 1 | 1 | 0,3<=G<0,5 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.4 | 0.1 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.04
2 | клапан поворотный | Ш | 2 | 1.6 | 0,5<=G<0,8 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.4 | 0.1 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.04
2 | клапан поворотный | Ш | 3 | 2.5 | 0,8<=G<1,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.4 | 0.1 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.04
2 | клапан поворотный | Ш | 4 | 4 | 1,0<=G<2,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 1.2 | 0.27 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.08
2 | клапан поворотный | Ш | 5 | 6.3 | 2,0<=G<3,5 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 1.2 | 0.27 | 1~230, 50 Гц | 1 | 0.12
2 | клапан поворотный | Ш | 6 | 10 | 3,5<=G<6,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 1.2 | 0.27 | 1~230, 50 Гц | 1.5 | 0.19
2 | клапан поворотный | Ш | 7 | 16 | 6,0<=G<10,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 4.9 | 1.1 | 1~230, 50 Гц | 1.33 | 0.31
2 | клапан поворотный | Ш | 8 | 25 | 10,0<=G<14,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 3~400, 50 Гц | 1.8 | 0.9 | 1~230, 50 Гц | 2.4 | 0.55
3 | клапан седельный | С | 1 | 1 | G<0,5 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт
3 | клапан седельный | С | 2 | 1.6 | 0,5<=G<0,8 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт
3 | клапан седельный | С | 3 | 2.5 | 0,8<=G<1,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт
3 | клапан седельный | С | 4 | 4 | 1,0<=G<2,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт
3 | клапан седельный | С | 5 | 6.3 | 2,0<=G<3,5 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт
3 | клапан седельный | С | 6 | 10 | 3,5<=G<6,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт
3 | клапан седельный | С | 7 | 16 | 6,0<=G<10,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт
3 | клапан седельный | С | 8 | 25 | 10,0<=G<14,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт
3 | клапан седельный | С | 9 | 40 | 14,0<=G<22,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт
3 | клапан седельный | С | 10 | 63 | 22,0<=G<40,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт
3 | клапан седельный | С | 11 | 100 | 40,0<=G<60,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 14,4 Вт
4, 4М | клапан седельный | С | 1 | 1 | G<0,5 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.4 | 0.1 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.04
4, 4М | клапан седельный | С | 2 | 1.6 | 0,5<=G<0,8 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.4 | 0.1 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.04
4, 4М | клапан седельный | С | 3 | 2.5 | 0,8<=G<1,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.4 | 0.1 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.04
4, 4М | клапан седельный | С | 4 | 4 | 1,0<=G<2,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.6 | 0.2 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.08
4, 4М | клапан седельный | С | 5 | 6.3 | 2,0<=G<3,5 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 1 | 0.2 | 1~230, 50 Гц | 1 | 0.12
4, 4М | клапан седельный | С | 6 | 10 | 3,5<=G<6,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 3~400, 50 Гц | 0.8 | 0.4 | 1~230, 50 Гц | 1.5 | 0.19
4, 4М | клапан седельный | С | 7 | 16 | 6,0<=G<10,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 3~400, 50 Гц | 0.8 | 0.4 | 1~230, 50 Гц | 1.33 | 0.31
4, 4М | клапан седельный | С | 8 | 25 | 10,0<=G<14,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 3~400, 50 Гц | 1.2 | 0.7 | 1~230, 50 Гц | 2.65 | 0.6
4, 4М | клапан седельный | С | 9 | 40 | 14,0<=G<22,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 3~400, 50 Гц | 1.8 | 0.9 | 1~230, 50 Гц | 2.65 | 0.6
4, 4М | клапан седельный | С | 10 | 63 | 22,0<=G<40,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 3~400, 50 Гц | 3.2 | 1.6 | 1~230, 50 Гц | 5.5 | 1.25
4, 4М | клапан седельный | С | 11 | 100 | 40,0<=G<60,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 14,4 Вт | 3~400, 50 Гц | 4.9 | 2.4 | 1~230, 50 Гц | 7.14 | 1.65
4, 4М | клапан поворотный | Ш | 1А | 0.4 | G<0,2 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.2 | 0.2 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.04
4, 4М | клапан поворотный | Ш | 1Б | 0.63 | 0,2<=G<0,3 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.2 | 0.2 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.04
4, 4М | клапан поворотный | Ш | 1 | 1 | 0,4<=G<0,5 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.4 | 0.1 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.04
4, 4М | клапан поворотный | Ш | 2 | 1.6 | 0,5<=G<0,8 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.4 | 0.1 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.04
4, 4М | клапан поворотный | Ш | 3 | 2.5 | 0,8<=G<1,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.4 | 0.1 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.04
4, 4М | клапан поворотный | Ш | 4 | 4 | 1,0<=G<2,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.8 | 0.2 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.08
4, 4М | клапан поворотный | Ш | 5 | 6.3 | 2,0<=G<3,5 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.8 | 0.2 | 1~230, 50 Гц | 1 | 0.12
4, 4М | клапан поворотный | Ш | 6 | 10 | 3,5<=G<6,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 1.2 | 0.3 | 1~230, 50 Гц | 1.5 | 0.19
4, 4М | клапан поворотный | Ш | 7 | 16 | 6,0<=G<10,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 3.5 | 0.7 | 1~230, 50 Гц | 1.33 | 0.31
4, 4М | клапан поворотный | Ш | 8 | 25 | 10,0<=G<14,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 4 | 0.9 | 1~230, 50 Гц | 2.4 | 0.55
5, 5М | клапан седельный | С | 1 | 1 | G<0,5 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.6 | 0.2 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.08
5, 5М | клапан седельный | С | 2 | 1.6 | 0,5<=G<0,8 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.6 | 0.2 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.08
5, 5М | клапан седельный | С | 3 | 2.5 | 0,8<=G<1,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.6 | 0.2 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.08
5, 5М | клапан седельный | С | 4 | 4 | 1,0<=G<2,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.8 | 0.2 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.08
5, 5М | клапан седельный | С | 5 | 6.3 | 2,0<=G<3,5 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 1.9 | 0.4 | 1~230, 50 Гц | 1.5 | 0.19
5, 5М | клапан седельный | С | 6 | 10 | 3,5<=G<6,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 3~400, 50 Гц | 1.5 | 0.6 | 1~230, 50 Гц | 1.33 | 0.31
5, 5М | клапан седельный | С | 7 | 16 | 6,0<=G<10,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 3~400, 50 Гц | 1.8 | 0.9 | 1~230, 50 Гц | 2.4 | 0.55
5, 5М | клапан седельный | С | 8 | 25 | 10,0<=G<14,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 3~400, 50 Гц | 1.8 | 0.9 | 1~230, 50 Гц | 2.65 | 0.6
5, 5М | клапан седельный | С | 9 | 40 | 14,0<=G<22,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 3~400, 50 Гц | 2.9 | 1.6 | 1~230, 50 Гц | 5.5 | 1.25
5, 5М | клапан седельный | С | 10 | 63 | 22,0<=G<40,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 4,5 Вт | 3~400, 50 Гц | 4.9 | 2.4 | 1~230, 50 Гц | 7.14 | 1.65
5, 5М | клапан седельный | С | 11 | 100 | 40,0<=G<60,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 14,4 Вт | 3~400, 50 Гц | 4.9 | 2.4 | 1~230, 50 Гц | 7.14 | 1.65
5, 5М | клапан поворотный | Ш | 1А | 0.4 | G<0,2 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.2 | 0.2 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.04
5, 5М | клапан поворотный | Ш | 1Б | 0.63 | 0,2<=G<0,3 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.2 | 0.2 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.04
5, 5М | клапан поворотный | Ш | 1 | 1 | 0,4<=G<0,5 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.6 | 0.15 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.08
5, 5М | клапан поворотный | Ш | 2 | 1.6 | 0,5<=G<0,8 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.6 | 0.15 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.08
5, 5М | клапан поворотный | Ш | 3 | 2.5 | 0,8<=G<1,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.6 | 0.15 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.08
5, 5М | клапан поворотный | Ш | 4 | 4 | 1,0<=G<2,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.8 | 0.15 | 1~230, 50 Гц | 0.04 | 0.08
5, 5М | клапан поворотный | Ш | 5 | 6.3 | 2,0<=G<3,5 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 1.9 | 0.4 | 1~230, 50 Гц | 1.5 | 0.19
5, 5М | клапан поворотный | Ш | 6 | 10 | 3,5<=G<6,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 1.5 | 0.6 | 1~230, 50 Гц | 1.33 | 0.31
5, 5М | клапан поворотный | Ш | 7 | 16 | 6,0<=G<10,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 3.5 | 0.7 | 1~230, 50 Гц | 2.4 | 0.55
5, 5М | клапан поворотный | Ш | 8 | 25 | 10,0<=G<14,0 | 24В =/~50 Гц | 0…10 В | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 4 | 0.9 | 1~230, 50 Гц | 2.65 | 0.06
6, 6М | клапан поворотный | Ш | 4 | 4 | G<2,7 | 220В ~50 Гц | открыто/закрыто | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.9 | 0.3
6, 6М | клапан поворотный | Ш | 5 | 6.3 | 2,7<=G<4,2 | 220В ~50 Гц | открыто/закрыто | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 0.9 | 0.3
6, 6М | клапан поворотный | Ш | 6 | 10 | 4,2<=G<6,8 | 220В ~50 Гц | открыто/закрыто | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 1 | 0.3
6, 6М | клапан поворотный | Ш | 7 | 16 | 6,8<=G<10,9 | 220В ~50 Гц | открыто/закрыто | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 1 | 0.3
6, 6М | клапан поворотный | Ш | 8 | 25 | 10,9<=G<17,0 | 220В ~50 Гц | открыто/закрыто | 2,5 Вт | 1~230, 50 Гц | 1 | 0.3

## ДВИГАТЕЛИ
Восьмиполюсные двигатели (n=750 об/мин) | [5 empty] | Шестиполюсные двигатели (n=1000 об/мин) | [5 empty] | Четырехполюсные двигатели (n=1500 об/мин) | [5 empty] | Двухполюсные двигатели (n=3000 об/мин) | [5 empty] | Номинальный ток, а | Обезличенный ПЧ |  | VEDA VDF 051 |  |  | УПП VEDA MCD1 и MCD2 |  |  | ESQ-760 |  |  | VEDA VDF 101 |  |  | ESQ-210 |  |  | Innovert |  |  | УПП ESQ-GS7
Габарит | Мощность, кВт | Номинальный ток при 380 В, А |  |  |  | Габарит | Мощность, кВт | Номинальный ток при 380 В, А |  |  |  | Габарит | Мощность, кВт | Номинальный ток при 380 В, А |  |  |  | Габарит | Мощность, кВт | Номинальный ток при 380 В, А
|  | Уралэлектро (Медногорск) | Электро двигатель* (Могилев) | ВЭМЗ (Владимир) | Eldin (Ярославль) |  |  | Уралэлектро (Медногорск) | Электро двигатель* (Могилев) | ВЭМЗ (Владимир) | Eldin (Ярославль) |  |  | Уралэлектро (Медногорск) | Электро двигатель* (Могилев) | ВЭМЗ (Владимир) | Eldin (Ярославль) |  |  | Уралэлектро (Медногорск) | Электро двигатель* (Могилев) | ВЭМЗ (Владимир) | Eldin (Ярославль) |  | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Артикул | Мощность, кВт | Ток, А | Артикул | Мощность, кВт | Ток, А | Артикул | Мощность, кВт | Ток, А | Артикул | Мощность, кВт | Ток, А | Артикул | Мощность, кВт | Ток, А | Артикул | Мощность, кВт | Ток, А | Артикул
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 0.12 | - | 0.48464 | - | - | 50 | 0,12/0,18 | - | - | - | 0,39/0,52 | 1.5 | 0.37 | 1.5 | 0.75 | 3 | VF-51-PK75-0003-L5-T4-E20-B-H+PAN | 1.5 | 3 | VM-10-P1K1-0003-T4-CV2 | 0.75 | 2.3 | ESQ-760-4T-0007 | 0.75 | 3 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 0.75 | 2.3 | ESQ-210-4T-0.7K | 0.4 | 1.5 | IVD401B43E | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 63 | 0.18 | 0.99 | 0.78768 | - | - | 56 | 0.18 | - | 0.6703 | - | 0.6 | 56 | 0.18 | - | 0.53941 | - | - | 1.5 | 0.37 | 1.5 | 0.75 | 3 | VF-51-PK75-0003-L5-T4-E20-B-H+PAN | 1.5 | 3 | VM-10-P1K1-0003-T4-CV2 | 0.75 | 2.3 | ESQ-760-4T-0007 | 0.75 | 3 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 0.75 | 2.3 | ESQ-210-4T-0.7K | 0.4 | 1.5 | IVD401B43E | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 0.25 | - | - | - | 0.7 | 1.5 | 0.37 | 1.5 | 0.75 | 3 | VF-51-PK75-0003-L5-T4-E20-B-H+PAN | 1.5 | 3 | VM-10-P1K1-0003-T4-CV2 | 0.75 | 2.3 | ESQ-760-4T-0007 | 0.75 | 3 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 0.75 | 2.3 | ESQ-210-4T-0.7K | 0.4 | 1.5 | IVD401B43E | - | - | -
71 | 0.25 | 1.39 | 1.0915 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 0.25 | 1.16 | 0.87218 | - | 0.8 | 56 | 0.25 | - | 0.72849 | - | - | 1.5 | 0.37 | 1.5 | 0.75 | 3 | VF-51-PK75-0003-L5-T4-E20-B-H+PAN | 1.5 | 3 | VM-10-P1K1-0003-T4-CV2 | 0.75 | 2.3 | ESQ-760-4T-0007 | 0.75 | 3 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 0.75 | 2.3 | ESQ-210-4T-0.7K | 0.4 | 1.5 | IVD401B43E | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50/63 | 0.37 | 1/0,98 | 1.5826 | - | -/1 | 1.5 | 0.37 | 1.5 | 0.75 | 3 | VF-51-PK75-0003-L5-T4-E20-B-H+PAN | 1.5 | 3 | VM-10-P1K1-0003-T4-CV2 | 0.75 | 2.3 | ESQ-760-4T-0007 | 0.75 | 3 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 0.75 | 2.3 | ESQ-210-4T-0.7K | 0.4 | 1.5 | IVD401B43E | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 0.37 | 1.37 | 1.181 | - | 1.2 | 63 | 0.55 | 1.43 | 1.3755 | - | 1.4 | 1.5 | 0.37 | 1.5 | 0.75 | 3 | VF-51-PK75-0003-L5-T4-E20-B-H+PAN | 1.5 | 3 | VM-10-P1K1-0003-T4-CV2 | 0.75 | 2.3 | ESQ-760-4T-0007 | 0.75 | 3 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 0.75 | 2.3 | ESQ-210-4T-0.7K | 0.4 | 1.5 | IVD401B43E | - | - | -
80 | 0.37 | 1.87 | 1.6428 | - | - | 63 | 0.25 | 1.29 | 1.0384 | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 0.75 | 2.3 | 0.75 | 3 | VF-51-PK75-0003-L5-T4-E20-B-H+PAN | 1.5 | 3 | VM-10-P1K1-0003-T4-CV2 | 0.75 | 2.3 | ESQ-760-4T-0007 | 0.75 | 3 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 0.75 | 2.3 | ESQ-210-4T-0.7K | 0.75 | 2.7 | IVD751B43E | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 71 | 0.37 | 1.55 | 1.3728 | - | 1.2 | 71 | 0.55 | 1.8 | 1.6577 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 0.75 | 2.3 | 0.75 | 3 | VF-51-PK75-0003-L5-T4-E20-B-H+PAN | 1.5 | 3 | VM-10-P1K1-0003-T4-CV2 | 0.75 | 2.3 | ESQ-760-4T-0007 | 0.75 | 3 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 0.75 | 2.3 | ESQ-210-4T-0.7K | 0.75 | 2.7 | IVD751B43E | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 71 | 0.55 | 2 | 1.781 | - | 1.8 | 71 | 0.75 | 2.23 | 2.1102 | - | 2 | 71 | 0.75 | 1.92 | 1.803 | - | 1.9 | 2.3 | 0.75 | 2.3 | 0.75 | 3 | VF-51-PK75-0003-L5-T4-E20-B-H+PAN | 1.5 | 3 | VM-10-P1K1-0003-T4-CV2 | 0.75 | 2.3 | ESQ-760-4T-0007 | 0.75 | 3 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 0.75 | 2.3 | ESQ-210-4T-0.7K | 0.75 | 2.7 | IVD751B43E | - | - | -
80 | 0.55 | 2.62 | 2.4013 | - | - | 80 | 0.75 | 2.61 | 2.2605 | - | 2.3 | - | - | - | - | - | - | 71 | 1.1 | 2.74 | 2.6278 | - | 2.5 | 3 | 1.1 | 3 | 0.75 | 3 | VF-51-PK75-0003-L5-T4-E20-B-H+PAN | 1.5 | 3 | VM-10-P1K1-0003-T4-CV2 | 0.75 | 2.3 | ESQ-760-4T-0007 | 0.75 | 3 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 0.75 | 2.3 | ESQ-210-4T-0.7K | 1.1 | 3 | IVD112B43E | - | - | -
90 | 0.75 | 2.99 | 2.2928 | - | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.1 | 3 | 0.75 | 3 | VF-51-PK75-0003-L5-T4-E20-B-H+PAN | 1.5 | 3 | VM-10-P1K1-0003-T4-CV2 | 0.75 | 2.3 | ESQ-760-4T-0007 | 0.75 | 3 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 0.75 | 2.3 | ESQ-210-4T-0.7K | 1.1 | 3 | IVD112B43E | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 80 | 1.1 | 3.39 | 3.1385 | - | 3.2 | 80 | 1.1 | 3.03 | 2.8372 | - | 2.7 | 80 | 1.5 | 3.46 | 3.2697 | - | 3.2 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 4 | VF-51-PK75-0004-L5-T4-E20-B-H+PAN | 2.2 | 4.5 | VM-10-P2K2-0004-T4-CV2 | 1.5 | 3.7 | ESQ-760-4T-0015 | 1.5 | 4 | VF-101-P1K5-0004-A-T4-E20-B-H | 1.5 | 3.7 | ESQ-210-4T-1.5K | 1.5 | 4 | IVD152B43E | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 4 | VF-51-PK75-0004-L5-T4-E20-B-H+PAN | 2.2 | 4.5 | VM-10-P2K2-0004-T4-CV2 | 1.5 | 3.7 | ESQ-760-4T-0015 | 1.5 | 4 | VF-101-P1K5-0004-A-T4-E20-B-H |  | - | - | - | - | - | - | - | -
90 | 1.1 | 4.09 | 3.1368 | - | 3.25 | 90 | 1.5 | 4.74 | 4.2839 | - | 4.5 | 80 | 1.5 | 3.78 | 3.629 | - | 3.6 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2.2 | 5 | 2.2 | 5 | VF-51-PK75-0005-L5-T4-E20-B-H+PAN | 3.7 | 7.5 | VM-10-P3K7-0007-T4-CV2 | 2.2 | 5.1 | ESQ-760-4T-0022 | 2.2 | 6 | VF-101-P2K2-0006-A-T4-E20-B-H | 2.2 | 5 | ESQ-210-4T-2.2K | 2.2 | 5 | IVD222B43E | - | - | -
100 | 1.5 | 4.83 | 4.2559 | - | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2.2 | 5 | 2.2 | 5 | VF-51-PK75-0005-L5-T4-E20-B-H+PAN | 3.7 | 7.5 | VM-10-P3K7-0007-T4-CV2 | 2.2 | 5.1 | ESQ-760-4T-0022 | 2.2 | 6 | VF-101-P2K2-0006-A-T4-E20-B-H |  |  | - | 3 | 6.8 | IVD302B43E | - | - | -
112 | 2.2 | 6.74 | 6.1219 | - | 5.6 | 100 | 2.2 | 6.1 | 5.5423 | - | 5.35 | 90 | 2.2 | 5.78 | 5.2889 | - | 5.2 | 80 | 2.2 | 5.21 | 4.6289 | - | 4.6 | 8.5 | 4 | 8.5 | 4 | 9.5 | VF-51-PK75-0009-L5-T4-E20-B-H+PAN | 5.5 | 11 | VM-10-P5K5-0011-T4-CV2 | 4 | 8.5 | ESQ-760-4T-0040 | 4 | 10 | VF-101-P4K0-0010-U-T4-E20-B-H | 4 | 8.5 | ESQ-210-4T-4K | 4 | 8.6 | IVD402B43E | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 112 | 3 | 7.6 | 7.6272 | - | 7 | 100 | 3 | 7.17 | 6.7787 | - | 7.3 | 90 | 3 | 7.03 | 6.346 | - | 6.5 | 8.5 | 4 | 8.5 | 4 | 9.5 | VF-51-PK75-0009-L5-T4-E20-B-H+PAN | 5.5 | 11 | VM-10-P5K5-0011-T4-CV2 | 4 | 8.5 | ESQ-760-4T-0040 | 4 | 10 | VF-101-P4K0-0010-U-T4-E20-B-H |  |  | - | - | - | - | - | - | -
112 | 3 | 9.1 | 8.1393 | - | 7.4 | 112 | 4 | 9.4 | 9.1499 | - | 9 | 100 | 4 | 8.5 | 8.5117 | - | 8.95 | 100 | 4 | 7.9 | 7.9381 | - | 8.7 | 12 | 5.5 | 12 | 5.5 | 13 | VF-51-PK75-0013-L5-T4-E20-B-H+PAN | 7.5 | 15 | VM-10-P7K5-0015-T4-CV2 | 7.5 | 17 | ESQ-760-4T0055G/0075P | 5.5 | 13 | VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H | 5.5 | 12 | ESQ-210-4T-5.5K | 5.5 | 12.5 | IVD552B43E | - | - | -
132 | 4 | - | - | 10.6 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | 112 | 5.5 | 12 | 11.3646 | - | 11.3 | 100 | 5.5 | 10.7 | 10.7908 | - | 11 | 12 | 5.5 | 12 | 5.5 | 13 | VF-51-PK75-0013-L5-T4-E20-B-H+PAN | 7.5 | 15 | VM-10-P7K5-0015-T4-CV2 | 7.5 | 17 | ESQ-760-4T0055G/0075P | 5.5 | 13 | VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H |  |  | - | - | - | - | - | - | -
132 | 5.5 | - | - | 13.8 | 13 | 132 | 5.5 | - | - | 12.4 | 12.2 | - | - | - | - | - | - | 112 | 7.5 | 15 | 14.7988 | - | 15 | 16 | 7.5 | 16 | 7.5 | 17 | VF-51-PK75-0017-L5-T4-E20-B-H+PAN | 11 | 22 | VM-10-P11K-0022-T4-CV2 | 7.5 | 17 | ESQ-760-4T0055G/0075P | 7.5 | 17 | VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H | 7.5 | 17 | ESQ-210-4T-7.5K | 7.5 | 17.5 | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 7.5 | - | - | 15.3 | 15.6 | - | - | - | - | - | - | 16 | 7.5 | 16 | 7.5 | 17 | VF-51-PK75-0017-L5-T4-E20-B-H+PAN | 11 | 22 | VM-10-P11K-0022-T4-CV2 | 7.5 | 17 | ESQ-760-4T0055G/0075P | 7.5 | 17 | VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H |  |  | - | - | - | - | - | - | -
160 | 7.5 | - | - | 18.4 | 18 | 132 | 7.5 | - | - | 16.7 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | 132 | 11 | - | - | 21 | 22 | 24 | 11 | 24 | 11 | 25 | VF-51-PK75-0025-L5-T4-E20-B-H+PAN | 15 | 30 | VM-10-P15K-0030-T4-CV2 | 11 | 25 | ESQ-760-4T0075G/0110P | 11 | 25 | VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H | 11 | 24 | ESQ-210-4T-11K | 11 | 24 | - | 15 | 30 | ESQ-GS7-015 30А, 380В, 15кВт
- | - | - | - | - | - | 160 | 11 | - | - | 23,7 (IE1) | 23 | 132 | 11 | - | - | 22.1 | 22 | - | - | - | - | - | - | 24 | 11 | 24 | 11 | 25 | VF-51-PK75-0025-L5-T4-E20-B-H+PAN | 15 | 30 | VM-10-P15K-0030-T4-CV2 | 11 | 25 | ESQ-760-4T0075G/0110P | 11 | 25 | VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H |  |  | - | - | - | - | - | - | -
160 | 11 | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 15 | - | - | 28,7 (IE1) | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 32 | VF-51-PK75-0032-L5-T4-E20-B-H+PAN | 18.5 | 37 | VM-10-P18K-0037-T4-CV2 | 15 | 32 | ESQ-760-4T0110G/0150P | 15 | 32 | VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H | 15 | 30 | ESQ-210-4T-15K | 15 | 33 | IVD153B43E | 18.5 | 37 | ESQ-GS7-018 37А, 380В, 18.5кВт
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 15 | 30 | 15 | 32 | VF-51-PK75-0032-L5-T4-E20-B-H+PAN | 18.5 | 37 | VM-10-P18K-0037-T4-CV2 | 15 | 32 | ESQ-760-4T0110G/0150P | 15 | 32 | VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H |  |  | - | - | - | - | - | - | -
180 | 15 | - | - | 33.2 | 35 | 160 | 15 | - | - | 31,8 (IE1) | 31 | 160 | 15 | - | - | 31,1 (IE1) | 29 | 160 | 18.5 | - | - | 35,1 (IE1) | 35 | 37 | 18.5 | 37 | 18.5 | 38 | VF-51-PK75-0038-L5-T4-E20-B-H+PAN | 18.5 | 37 | VM-10-P18K-0037-T4-CV2 | 18.5 | 37 | ESQ-760-4T0150G/0185P | 18.5 | 38 | VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H | 18.5 | 37 | ESQ-210-4T-18.5K | 18.5 | 40 | IVD183B43E | 22 | 43 | ESQ-GS7-022 43А, 380В, 22кВт
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 18.5 | 37 | 18.5 | 38 | VF-51-PK75-0038-L5-T4-E20-B-H+PAN | 18.5 | 37 | VM-10-P18K-0037-T4-CV2 | 18.5 | 37 | ESQ-760-4T0150G/0185P | 18.5 | 38 | VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H |  |  | - | - | - | - | - | - | -
200 | 18.5 | - | - | 41.1 | 40 | 180 | 18.5 | - | - | 37.4 | 37 | 160 | 18.5 | - | - | 37,7 (IE1) | 35 | 180 | 22 | - | - | 41.5 | 42 | 45 | 22 | 45 | 22 | 45 | VF-51-PK75-0045-L5-T4-E20-B-H+PAN | 22 | 45 | VM-10-P22K-0045-T4-CV2 | 22 | 45 | ESQ-760-4T0185G/0220P | 22 | 45 | VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H | 22 | 45 | ESQ-210-4T-22K | 22 | 45 | - | 30 | 60 | ESQ-GS7-030 60А, 380В, 30кВт
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 22 | - | - | 44 | 42 | - | - | - | - | - | - | 45 | 22 | 45 | 22 | 45 | VF-51-PK75-0045-L5-T4-E20-B-H+PAN | 22 | 45 | VM-10-P22K-0045-T4-CV2 | 22 | 45 | ESQ-760-4T0185G/0220P | 22 | 45 | VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H | - | - | - | - | - | - | - | - | -
200 | 22 | - | - | 48.2 | 49 | 200 | 22 | - | - | 44.5 | 46 | 180 | 30 | - | - | 57.3 | 56 | 180 | 30 | - | - | 56 | 56 | 65 | 30 | 65 | - | - | - | 30 | 60 | VM-10-P30K-0060-T4-CV2 | 30 | 60 | ESQ-760-4T0220G/0300P | 30 | 60 | VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H | - | - | - | 30 | 60 | - | 30 | 60 | ESQ-GS7-030 60А, 380В, 30кВт
225 | 30 | - | - | 64.2 | 64 | 200 | 30 | - | - | 60 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | [5 empty] | 30 | 60 | VM-10-P30K-0060-T4-CV2 | 30 | 60 | ESQ-760-4T0220G/0300P | 30 | 60 | VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 225 | 37 | - | - | 73.1 | 66 | 200 | 37 | - | - | 71.9 | 70 | 200 | 37 | - | - | 67.2 | 70 | 80 | 37 | 80 | - | - | - | 37 | 75 | VM-10-P37K-0075-T4-CV2 | 37 | 75 | ESQ-760-4T0300G/0370P-BU | 37 | 75 | VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-B-H | - | - | - | 37 | 80 | IVD373B43E | 37 | 75 | ESQ-GS7-037 75А, 380В, 37кВт
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | [5 empty] | 37 | 75 | VM-10-P37K-0075-T4-CV2 | 37 | 75 | ESQ-760-4T0300G/0370P-BU | 37 | 75 | VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-B-H | - | - | - | - | - | - | - | - | -
250 | 37 | - | - | 83.7 | 73 | 250 | 45 | - | - | 87.5 | 81 | 200 | 45 | - | - | 87 | 86 | 200 | 45 | - | - | 81.3 | - | 90 | 45 | 90 | - | - | - | 45 | 90 | VM-10-P45K-0090-T4-CV2 | 45 | 91 | ESQ-760-4T0370G/0450P-BU | 45 | 90 | VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-B-H | - | - | - | 45 | 90 | - | 45 | 90 | ESQ-GS7-045 90А, 380В, 45кВт
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | [5 empty] | 45 | 90 | VM-10-P45K-0090-T4-CV2 | 45 | 91 | ESQ-760-4T0370G/0450P-BU | 45 | 90 | VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-B-H | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 250 | 55 | - | - | 108 | 97 | 225 | 55 | - | - | 105 | 104 | 225 | 55 | - | - | 98.3 | - | 110 | 55 | 110 | - | - | - | 55 | 110 | VM-10-P55K-0110-T4-CV2 | 55 | 112 | ESQ-760-4T0450G/0550P-BU | 55 | 110 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-B-H | - | - | - | 55 | 110 | - | 55 | 110 | ESQ-GS7-055 110А, 380В, 55кВт
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | [5 empty] | 55 | 110 | VM-10-P55K-0110-T4-CV2 | 55 | 112 | ESQ-760-4T0450G/0550P-BU | 55 | 110 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-B-H | - | - | - | - | - | - | - | - | -
250 | 45 | - | - | 98 | 111 | 280 | 75 | - | - | 142 | 133 | 250 | 75 | - | - | 142 | 139 | 250 | 75 | - | - | 132 | - | 150 | 75 | 150 | - | - | - | 75 | 145 | VM-10-P75K-0150-T4-CV2 | 75 | 150 | ESQ-760-4T0550G/0750P-BU | 75 | 150 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-B-H | - | - | - | 75 | 152 | - | 75 | 150 | ESQ-GS7-075 150А, 380В, 75кВт
280 | 55 | - | - | 108 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | [5 empty] | 75 | 145 | VM-10-P75K-0150-T4-CV2 | 75 | 150 | ESQ-760-4T0550G/0750P-BU | 75 | 150 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-B-H | - | - | - | - | - | - | - | - | -
280 | 75 | - | - | 148 | 153 | 280 | 90 | - | - | 170 | - | 250 | 90 | - | - | 164 | 169 | 250 | 90 | - | - | 157 | - | 176 | 90 | 176 | - | - | - | 90 | 175 | VM-20-P90K-0175-T4 | 90 | 176 | ESQ-760-4T0750G/0900P | 90 | 180 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-B-H | - | - | - | 90 | 176 | - | 90 | 180 | ESQ-GS7-090 180А, 380В, 90кВт
315 | 90 | - | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | [5 empty] | 90 | 175 | VM-20-P90K-0175-T4 | 90 | 176 | ESQ-760-4T0750G/0900P | 90 | 180 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-B-H | - | - | - | - | - | - | - | - | -
315 | 110 | - | - | 206 | - | 315 | 110 | - | - | 200 | - | 280 | 110 | - | - | 202 | 195 | 280 | 110 | - | - | 194 | - | 210 | 110 | 210 | - | - | - | 110 | 210 | VM-20-P110-0210-T4 | 110 | 210 | ESQ-760-4Т0900G/1100P | 110 | 210 | VF-101-P110-0210-A-T4-E20-B-H | - | - | - | 110 | 210 | - | 115 | 230 | ESQ-GS7-110 230А, 380В, 110кВт
- | - | - | - | - | - | 315 | 132 | - | - | 235 | - | 280 | 132 | - | - | 238 | 231 | 280 | 132 | - | - | 231 | - | 250 |  |  |  | - | - | 132 | 250 | VM-20-P132-0250-T4 | 132 | 253 | ESQ-760-4Т1100G/1320P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESQ-GS7-132 264А, 380В, 132кВт
315 | 132 | - | - | 253 | - | 315 | 160 | - | - | 287 | - | 315 | 160 | - | - | 287 | 279 | 315 | 160 | - | - | 278 | - | 300 |  |  |  | - | - | 160 | 300 | VM-20-P160-0300-T4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESQ-GS7-160 320А, 380В, 160кВт
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | 200 | - | - | 357 | - | 315 | 200 | - | - | 344 | - | 370 |  |  |  | - | - | 200 | 370 | VM-20-P200-0370-T4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESQ-GS7-200 400А, 380В, 200кВт
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | 250 | - | - | 427 | - | 470 |  |  |  | - | - | 250 | 470 | VM-20-P250-0470-T4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESQ-GS7-250 500А, 380В, 250кВт

## ВЕРСА 100
№ функциональной схемы | Датчик-реле перепада давления | Клапан воздушный | Обогрев клапана воздушного | Фильтр | Наличие клемм для подключения пульта дистанционного управления
0 | False | False | False | False | False
1 | True | False | False | False | False
2 | False | False | False | False | True
3 | True | False | False | False | True
10 | False | True | False | False | False
11 | True | True | False | False | False
12 | False | True | True | False | False
13 | True | True | True | False | False
14 | False | True | False | False | True
15 | True | True | False | False | True
16 | False | True | True | False | True
17 | True | True | True | False | True
18 | True | True | False | True | False
19 | True | True | True | True | False
20 | True | True | False | True | True
21 | True | True | True | True | True

## ВЕРСА 200
№ Функциональной схемы | КР клапан рециркуляционный | ТО жидкостный нагрев | ЭК электрический нагрев | ХО жидкостный охладитель | ФО фреоновый охладитель | СУ (ФУ) сотовый (форсуночный) увлажнитель | ПУ паровой увлажнитель
100 | False | True | False | False | False | False | False
101 | False | True | False | True | False | False | False
102 | False | True | False | False | True | False | False
103 | False | True | False | False | False | True | False
104 | False | True | False | False | False | False | True
120 | False | False | True | False | False | False | False
121 | False | False | True | True | False | False | False
122 | False | False | True | False | True | False | False
123 | False | False | True | False | False | True | False
124 | False | False | True | False | False | False | True
140 | True | True | False | False | False | False | False
141 | True | True | False | False | True | False | False
142 | True | True | False | False | False | True | False
143 | True | True | False | False | False | False | True
160 | True | False | True | False | False | False | False
161 | True | False | True | False | True | False | False
162 | True | False | True | False | False | True | False
163 | True | False | True | False | False | False | True

## ВЕРСА 300
№ | КР клапан рециркуляционный | ТО жидкостный нагрев | ЭК электрический нагрев | ХО жидкостный охладитель | ФО фреоновый охладитель | СУ (ФУ) сотовый (форсуночный) увлажнитель | ПУ паровой увлажнитель | Фв Фильтр | ТП теплоутилизатор пластинчатый | ТР теплоутилизатор роторный | ЖТУ Жидкостный теплоутилизатор | К клапан воздухозаборный | Кв клапан вытяжной | Вп вентилятор приточный | Вв вентилятор вытяжной
100 | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | True | True | True
101 | False | True | False | True | False | False | False | False | False | False | False | True | True | True | True
102 | False | True | False | False | True | False | False | False | False | False | False | True | True | True | True
103 | False | True | False | False | False | True | False | False | False | False | False | True | True | True | True
104 | False | True | False | False | False | False | True | False | False | False | False | True | True | True | True
120 | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | True | True | True | True
121 | False | False | True | True | False | False | False | False | False | False | False | True | True | True | True
122 | False | False | True | False | True | False | False | False | False | False | False | True | True | True | True
123 | False | False | True | False | False | True | False | False | False | False | False | True | True | True | True
124 | False | False | True | False | False | False | True | False | False | False | False | True | True | True | True
200 | True | True | False | False | False | False | False | True | False | False | False | True | True | True | True
201 | True | True | False | True | False | False | False | True | False | False | False | True | True | True | True
202 | True | True | False | False | True | False | False | True | False | False | False | True | True | True | True
203 | True | True | False | False | False | True | False | True | False | False | False | True | True | True | True
204 | True | True | False | False | False | False | True | True | False | False | False | True | True | True | True
220 | True | False | True | False | False | False | False | True | False | False | False | True | True | True | True
221 | True | False | True | True | False | False | False | True | False | False | False | True | True | True | True
222 | True | False | True | False | True | False | False | True | False | False | False | True | True | True | True
223 | True | False | True | False | False | True | False | True | False | False | False | True | True | True | True
224 | True | False | True | False | False | False | True | True | False | False | False | True | True | True | True
300 | False | True | False | False | False | False | False | True | True | False | False | True | True | True | True
301 | False | True | False | True | False | False | False | True | True | False | False | True | True | True | True
302 | False | True | False | False | True | False | False | True | True | False | False | True | True | True | True
303 | False | True | False | False | False | True | False | True | True | False | False | True | True | True | True
304 | False | True | False | False | False | False | True | True | True | False | False | True | True | True | True
320 | False | False | True | False | False | False | False | True | True | False | False | True | True | True | True
321 | False | False | True | True | False | False | False | True | True | False | False | True | True | True | True
322 | False | False | True | False | True | False | False | True | True | False | False | True | True | True | True
323 | False | False | True | False | False | True | False | True | True | False | False | True | True | True | True
324 | False | False | True | False | False | False | True | True | True | False | False | True | True | True | True
400 | False | True | False | False | False | False | False | True | False | True | False | True | True | True | True
401 | False | True | False | True | False | False | False | True | False | True | False | True | True | True | True
402 | False | True | False | False | True | False | False | True | False | True | False | True | True | True | True
403 | False | True | False | False | False | True | False | True | False | True | False | True | True | True | True
404 | False | True | False | False | False | False | True | True | False | True | False | True | True | True | True
420 | False | False | True | False | False | False | False | True | False | True | False | True | True | True | True
421 | False | False | True | True | False | False | False | True | False | True | False | True | True | True | True
422 | False | False | True | False | True | False | False | True | False | True | False | True | True | True | True
423 | False | False | True | False | False | True | False | True | False | True | False | True | True | True | True
424 | False | False | True | False | False | False | True | True | False | True | False | True | True | True | True
500 | False | True | False | False | False | False | False | True | False | False | True | True | True | True | True
501 | False | True | False | True | False | False | False | True | False | False | True | True | True | True | True
502 | False | True | False | False | True | False | False | True | False | False | True | True | True | True | True
503 | False | True | False | False | False | True | False | True | False | False | True | True | True | True | True
504 | False | True | False | False | False | False | True | True | False | False | True | True | True | True | True
520 | False | False | True | False | False | False | False | True | False | False | True | True | True | True | True
521 | False | False | True | True | False | False | False | True | False | False | True | True | True | True | True
522 | False | False | True | False | True | False | False | True | False | False | True | True | True | True | True
523 | False | False | True | False | False | True | False | True | False | False | True | True | True | True | True
524 | False | False | True | False | False | False | True | True | False | False | True | True | True | True | True

## ДВИГАТЕЛИ ШКАФОВ
Индекс двигателя | Условие | Номинальный ток двигателя, А | Диапазон установок номинального тока теплового расцепителя автоматического выключателя, А | Скечение кабеля (медные жилы), мм2 подключаемого к клеммам шкафа | Индекс двигателя начало
10 | "-ec" in CELL_NEW_CONTENT[key] and Cabinet_power_supply == 3 | 0.6<=A<1 | 0.6<=A<1 | 1.5-2.5 | А3Р
16 | "-ec" in CELL_NEW_CONTENT[key] and Cabinet_power_supply == 3 | 1<=A<1.6 | 1<=A<1.6 | 1.5-2.5 | А3Р
25 | "-ec" in CELL_NEW_CONTENT[key] and Cabinet_power_supply == 3 | 1.6<=A<2.5 | 1.6<=A<2.5 | 1.5-2.5 | А3Р
40 | "-ec" in CELL_NEW_CONTENT[key] and Cabinet_power_supply == 3 | 2.5<=A<4 | 2.5<=A<4 | 1.5-2.5 | А3Р
63 | "-ec" in CELL_NEW_CONTENT[key] and Cabinet_power_supply == 3 | 4<=A<6.3 | 4<=A<6.3 | 1.5-2.5 | А3Р
100 | "-ec" in CELL_NEW_CONTENT[key] and Cabinet_power_supply == 3 | 6.3<=A<10 | 6.3<=A<10 | 1.5-2.5 | А3Р
140 | "-ec" in CELL_NEW_CONTENT[key] and Cabinet_power_supply == 3 | 10<=A<14 | 10<=A<14 | 1.5-4 | А3Р
160 | "-ec" in CELL_NEW_CONTENT[key] and Cabinet_power_supply == 3 | 14<=A<16 | 14<=A<16 | 1.5-4 | А3Р
180 | "-ec" in CELL_NEW_CONTENT[key] and Cabinet_power_supply == 3 | 16<=A<18 | 16<=A<18 | 1.5-4 | А3Р
200 | "-ec" in CELL_NEW_CONTENT[key] and Cabinet_power_supply == 3 | 18<=A<20 | 18<=A<20 | 1.5-4 | А3Р
250 | "-ec" in CELL_NEW_CONTENT[key] and Cabinet_power_supply == 3 | 20<=A<25 | 20<=A<25 | 2.5-6 | А3Р
320 | "-ec" in CELL_NEW_CONTENT[key] and Cabinet_power_supply == 3 | 25<=A<32 | 25<=A<32 | 4-10 | А3Р
400 | "-ec" in CELL_NEW_CONTENT[key] and Cabinet_power_supply == 3 | 32<=A<40 | 32<=A<40 | 4-16 | А3Р
500 | "-ec" in CELL_NEW_CONTENT[key] and Cabinet_power_supply == 3 | 40<=A<50 | 40<=A<50 | 6-16 | А3Р
580 | "-ec" in CELL_NEW_CONTENT[key] and Cabinet_power_supply == 3 | 50<=A<58 | 50<=A<58 | 10-25 | А3Р
630 | "-ec" in CELL_NEW_CONTENT[key] and Cabinet_power_supply == 3 | 58<=A<63 | 58<=A<63 | 10-25 | А3Р
700 | "-ec" in CELL_NEW_CONTENT[key] and Cabinet_power_supply == 3 | 63<=A<70 | 63<=A<70 | 16-25 | А3Р
40 | Cabinet_power_supply == 3 | A<4 | 10 | 1.5-2.5 | А3Н
60 | Cabinet_power_supply == 3 | 4<=A<6 | 16 | 1.5-2.5 | А3Н
100 | Cabinet_power_supply == 3 | 6<=A<10 | 20 | 1.5-4 | А3Н
160 | Cabinet_power_supply == 3 | 10<=A<16 | 32 | 1.5-4 | А3Н
200 | Cabinet_power_supply == 3 | 16<=A<20 | 40 | 2.5-6 | А3Н
400 | Cabinet_power_supply == 3 | 20<=A<40 | 63 | 6-16 | А3Н
630 | Cabinet_power_supply == 3 | 40<=A<63 | 100 | 16-25 | А3Н
700 | Cabinet_power_supply == 3 | 63<=A<70 | 125 | 16-50 | А3Н
10 | Cabinet_power_supply == 1 | A<0.9 | 2 | 1.5-2.5 | А1Н
20 | Cabinet_power_supply == 1 | 0.9<=A<1.9 | 4 | 1.5-2.5 | А1Н
30 | Cabinet_power_supply == 1 | 1.9<=A<2.9 | 6 | 1.5-2.5 | А1Н
50 | Cabinet_power_supply == 1 | 2.9<=A<4.9 | 10 | 1.5-4 | А1Н

## ОБОРОТЫ КАНАЛЬНЫХ
ТИПОРАЗМЕР | Част. вращ. двиг, мин-1
Канал-ПКВ-40-20-4-220 | 1260
Канал-ПКВ-40-20-4-380 | 1230
Канал-ПКВ-50-25-4-220 | 1250
Канал-ПКВ-50-25-4-380 | 1270
Канал-ПКВ-50-30-4-220 | 1230
Канал-ПКВ-50-30-4-380 | 1380
Канал-ПКВ-60-30-4-220 | 1210
Канал-ПКВ-60-30-4-380 | 1310
Канал-ПКВ-60-30-6-380 | 780
Канал-ПКВ-60-35-4-380 | 1300
Канал-ПКВ-60-35-6-380 | 750
Канал-ПКВ-70-40-4-380 | 1320
Канал-ПКВ-70-40-6-380 | 790
Канал-ПКВ-80-50-4-380 | 1140
Канал-ПКВ-80-50-6-380 | 830
Канал-ПКВ-90-50-6-380 | 840
Канал-ПКВ-90-50-8-380 | 600
Канал-ПКВ-100-50-4-380 | 1350
Канал-ПКВ-100-50-6-380 | 840
Канал-ПКВ-100-50-8-380 | 600
Канал-ПКВ-Н-50-30-2-220-RC | 2750
Канал-ПКВ-Н-50-30-4-220-RC | 1325
Канал-ПКВ-Н-60-30-2-380-RC | 2500
Канал-ПКВ-Н-60-30-4-220-RC | 1330
Канал-ПКВ-Н-60-35-4-220-RC | 1340
Канал-ПКВ-Н-70-40-4-380-RC | 1350
Канал-ПКВ-Н-80-50-4-380-RC | 1370
Канал-ПКВ-Н-90-50-4-380-RC | 1390
Канал-ПКВ-Н-Ш-50-30-2-220-RC | 2750
Канал-ПКВ-Н-Ш-50-30-4-220-RC | 1325
Канал-ПКВ-Н-Ш-60-30-2-380-RC | 2500
Канал-ПКВ-Н-Ш-60-30-4-220-RC | 1330
Канал-ПКВ-Н-Ш-60-35-4-220-RC | 1340
Канал-ПКВ-Н-Ш-70-40-4-380-RC | 1350
Канал-ПКВ-Н-Ш-80-50-4-380-RC | 1370
Канал-ПКВ-Н-Ш-90-50-4-380-RC | 1390
Канал-ПКВ-В-40-20-4-380 | 1400
Канал-ПКВ-В-50-25-4-380 | 1430
Канал-ПКВ-В-50-30-4-380 | 1440
Канал-ПКВ-В-60-30-4-380 | 1440
Канал-ПКВ-В-60-35-4-380 | 1440
Канал-ПКВ-В-70-40-6-380 | 900
Канал-ПКВ-В-80-50-6-380 | 930
Канал-ЕС-50-30-2-220-RС | 3740
Канал-ЕС-60-30-2-220-RС | 2100
Канал-ЕС-60-30-4-220-RС | 1850
Канал-ЕС-60-35-2-380-RС | 2000
Канал-ЕС-60-35-4-220-RС | 1500
Канал-ЕС-70-40-6-220-RС | 1260
Канал-ЕС-70-40-4-380-RС | 1550
Канал-ЕС-80-50-6-380-RС | 1320
Канал-ЕС-80-50-4-380-RС | 1700
Канал-ЕС-100-50-4-380-RС | 1650
Канал-ЕС-100-50-6-220-RС | 1340
Канал-КВАРК-П-40-20-18-2-220 | 3000
Канал-КВАРК-П-50-25-20-2-220 | 3000
Канал-КВАРК-П-50-25-22-2-220 | 3000
Канал-КВАРК-П-50-30-22-2-220 | 3000
Канал-КВАРК-П-50-30-25-2-220 | 3000
Канал-КВАРК-П-60-30-25-2-220 | 3000
Канал-КВАРК-П-60-30-28-2-220 | 3000
Канал-КВАРК-П-60-35-28-2-220 | 3000
Канал-КВАРК-П-60-35-31-2-220 | 3000
Канал-КВАРК-П-70-40-31-2-220 | 3000
Канал-КВАРК-П-80-50-40-4-220 | 1500
Канал-КВАРК-П-90-50-40-4-220 | 1500
Канал-КВАРК-П-40-20-18-2-380 | 3000
Канал-КВАРК-П-50-25-20-2-380 | 3000
Канал-КВАРК-П-50-25-22-2-380 | 3000
Канал-КВАРК-П-50-30-22-2-380 | 3000
Канал-КВАРК-П-[В]?[-]?50-30-25-2-380 | 3000
Канал-КВАРК-П-[В]?[-]?60-30-25-2-380 | 3000
Канал-КВАРК-П-[В]?[-]?60-30-28-2-380 | 3000
Канал-КВАРК-П-[В]?[-]?60-35-28-2-380 | 3000
Канал-КВАРК-П-[В]?[-]?60-35-31-2-380 | 3000
Канал-КВАРК-П-[В]?[-]?70-40-31-2-380 | 3000
Канал-КВАРК-П-[В]?[-]?70-40-35-2-380 | 3000
Канал-КВАРК-П-[В]?[-]?80-50-35-2-380 | 3000
Канал-КВАРК-П-[В]?[-]?80-50-40-4-380 | 1500
Канал-КВАРК-П-[В]?[-]?90-50-35-2-380 | 3000
Канал-КВАРК-П-[В]?[-]?90-50-40-2-380 | 3000
Канал-КВАРК-П-[В]?[-]?90-50-40-4-380 | 1500
Канал-КВАРК-П-[В]?[-]?100-50-40-2-380 | 3000
Канал-КВАРК-П-[В]?[-]?100-50-45-4-380 | 1500
Канал-KВАРК-ПН[К]?-30-15-16-2-[23][28]0 | 2700
Канал-KВАРК-ПН[К]?-40-20-18-2-[23][28]0 | 2700
Канал-KВАРК-ПН[К]?-40-20-20-2-[23][28]0 | 2700
Канал-KВАРК-ПН[К]?-50-25-22-2-[23][28]0 | 2730
Канал-KВАРК-ПН[К]?-50-25-25-2-[23][28]0 | 2770
Канал-KВАРК-ПН[К]?-50-25-25-4-[23][28]0 | 1325
Канал-KВАРК-ПН[К]?-50-30-28-2-[23][28]0 | 2790
Канал-KВАРК-ПН[К]?-50-30-28-4-[23][28]0 | 1325
Канал-KВАРК-ПН[К]?-50-30-31-2-380 | 2840
Канал-KВАРК-ПН[К]?-50-30-31-4-[23][28]0 | 1325
Канал-KВАРК-ПН[К]?-60-35-35-2-380 | 2845
Канал-KВАРК-ПН[К]?-60-35-35-4-[23][28]0 | 1325
Канал-KВАРК-ПН[К]?-70-40-40-4-[23][28]0 | 1360
Канал-KВАРК-ПН[К]?-80-50-45-4-[23][28]0 | 1390
Канал-KВАРК-ПН[К]?-80-50-50-4-380 | 1400
Канал-KВАРК-ПН[К]?-100-50-56-4-380 | 1420
Канал-KВАРК-ПНВ[ВК]?-30-15-16-2-380 | 2730
Канал-KВАРК-ПНВ[ВК]?-40-20-18-2-380 | 2730
Канал-KВАРК-ПНВ[ВК]?-40-20-20-2-380 | 2730
Канал-KВАРК-ПНВ[ВК]?-50-25-22-2-380 | 2730
Канал-KВАРК-ПНВ[ВК]?-50-25-25-2-380 | 2770
Канал-KВАРК-ПНВ[ВК]?-50-25-25-4-380 | 1325
Канал-KВАРК-ПНВ[ВК]?-50-30-28-2-380 | 2790
Канал-KВАРК-ПНВ[ВК]?-50-30-28-4-380 | 1325
Канал-KВАРК-ПНВ[ВК]?-50-30-31-2-380 | 2840
Канал-KВАРК-ПНВ[ВК]?-50-30-31-4-380 | 1325
Канал-KВАРК-ПНВ[ВК]?-60-35-35-2-380 | 2845
Канал-KВАРК-ПНВ[ВК]?-60-35-35-4-380 | 1325
Канал-KВАРК-ПНВ[ВК]?-70-40-40-4-380 | 1360
Канал-KВАРК-ПНВ[ВК]?-80-50-45-4-380 | 1390
Канал-KВАРК-ПНВ[ВК]?-80-50-50-4-380 | 1400
Канал-KВАРК-ПНВ[ВК]?-100-50-56-4-380 | 1420
Канал-KВАРK-ПВ[К]?-50-25-20-4-[23][28]0 | 1325
Канал-KВАРK-ПВ[К]?-50-30-22-4-[23][28]0 | 1350
Канал-KВАРK-ПВ[К]?-60-30-25-4-[23][28]0 | 1375
Канал-KВАРK-ПВ[К]?-60-35-28-4-[23][28]0 | 1390
Канал-KВАРK-ПВ[К]?-70-40-31-4-380 | 1420
Канал-KВАРK-ПВ[К]?-80-50-35-4-380 | 1430
Канал-KВАРK-ПВ[К]?-80-50-35-6-380 | 930
Канал-KВАРK-ПВ[К]?-90-50-40-4-380 | 1450
Канал-KВАРK-ПВ[К]?-90-50-40-6-380 | 935
Канал-KВАРK-ПВВ[ВК]?-50-25-20-4-380 | 1325
Канал-KВАРK-ПВВ[ВК]?-50-30-22-4-380 | 1350
Канал-KВАРK-ПВВ[ВК]?-60-30-25-4-380 | 1375
Канал-KВАРK-ПВВ[ВК]?-60-35-28-4-380 | 1390
Канал-KВАРK-ПВВ[ВК]?-70-40-31-4-380 | 1420
Канал-KВАРK-ПВВ[ВК]?-80-50-35-4-380 | 1430
Канал-KВАРK-ПВВ[ВК]?-80-50-35-6-380 | 930
Канал-KВАРK-ПВВ[ВК]?-90-50-40-4-380 | 1450
Канал-KВАРK-ПВВ[ВК]?-90-50-40-6-380 | 935
Канал-ВЕНТ-100 | 2400
Канал-ВЕНТ-125 | 2400
Канал-ВЕНТ-160 | 2500
Канал-ВЕНТ-200 | 2510
Канал-ВЕНТ-250 | 2370
Канал-ВЕНТ-315 | 2250
Канал-ВЕНТ-ПД-100 | 2750
Канал-ВЕНТ-ПД-125 | 2750
Канал-ВЕНТ-ПД-160 | 2500
Канал-ВЕНТ-ПД-200 | 2500
Канал-ВЕНТ-ПД-250 | 2700
Канал-ВЕНТ-ПД-315 | 2300
Канал-ВЕНТ-ЕС-160 | 2580
Канал-ВЕНТ-ЕС-200 | 2440
Канал-ВЕНТ-ЕС-250 | 2510
Канал-ВЕНТ-ЕС-315 | 1910
Канал-ВЕНТ-П-EC-250-2-220 | 2920
Канал-ВЕНТ-П-ЕС-250-4-220 | 3450
Канал-ВЕНТ-П-ЕС-315-2-220 | 2800
Канал-ВЕНТ-П-ЕС-315-4-220 | 2580
Канал-ВЕНТ-П-ЕС-355A-2-380 | 2580
Канал-ВЕНТ-П-ЕС-355A-4-380 | 2140
Канал-ВЕНТ-П-ЕС-355B-2-380 | 2600
Канал-ВЕНТ-П-ЕС-355B-4-380 | 2180
Канал-ВЕНТ-П-150-4-220 | 1260
Канал-ВЕНТ-П-150-4-380 | 1260
Канал-ВЕНТ-П-160-4-220 | 1260
Канал-ВЕНТ-П-160-4-380 | 1260
Канал-ВЕНТ-П-200-4-220 | 1260
Канал-ВЕНТ-П-200-4-380 | 1230
Канал-ВЕНТ-П-250-4-220 | 1250
Канал-ВЕНТ-П-250-4-380 | 1270
Канал-ВЕНТ-П-315A-4-220 | 1230
Канал-ВЕНТ-П-315A-4-380 | 1380
Канал-ВЕНТ-П-315B-4-220 | 1210
Канал-ВЕНТ-П-315B-4-380 | 1310
Канал-ВЕНТ-П-315B-6-380 | 780
Канал-ВЕНТ-П-355-4-380 | 1300
Канал-ВЕНТ-П-355-6-380 | 750
Канал-ПКВ-В-К-150-4-380 | 1400
Канал-ПКВ-В-К-160-4-380 | 1400
Канал-ПКВ-В-К-200-4-380 | 1400
Канал-ПКВ-В-К-250-4-380 | 1430
Канал-ПКВ-В-К-315А-4-380 | 1440
Канал-ПКВ-В-К-315В-4-380 | 1440
Канал-ПКВ-В-К-355-4-380 | 1440
Канал-ПКВ-В-К-400-6-380 | 900
Канал-ВЕНТ-Н-100-4-220 | 2500
Канал-ВЕНТ-Н-125-4-220 | 2500
Канал-ВЕНТ-Н-150А-4-220 | 2600
Канал-ВЕНТ-Н-150В-4-220 | 2650
Канал-ВЕНТ-Н-160А-4-220 | 2600
Канал-ВЕНТ-Н-160В-4-220 | 2650
Канал-ВЕНТ-Н-200А-4-220 | 2600
Канал-ВЕНТ-Н-200В-4-220 | 2650
Канал-ВЕНТ-Н-250А-4-220 | 1370
Канал-ВЕНТ-Н-250В-4-220 | 2650
Канал-ВЕНТ-Н-315А-4-220 | 2400
Канал-ВЕНТ-Н-315В-4-220 | 1370
Канал-ВЕНТ-С-100-4-220 | 2500
Канал-ВЕНТ-С-125-4-220 | 2500
Канал-ВЕНТ-С-150А-4-220 | 2600
Канал-ВЕНТ-С-150В-4-220 | 2650
Канал-ВЕНТ-С-160А-4-220 | 2600
Канал-ВЕНТ-С-160В-4-220 | 2650
Канал-ВЕНТ-С-200А-4-220 | 2600
Канал-ВЕНТ-С-200В-4-220 | 2650
Канал-КВАРК-35-35-4-220 | 1500
Канал-КВАРК-35-35-2-220 | 3000
Канал-КВАРК-40-40-4-220 | 1500
Канал-КВАРК-40-40-2-220 | 3000
Канал-КВАРК-45-45-4-220 | 1500
Канал-КВАРК-45-45-2-220 | 3000
Канал-КВАРК-50-50-4-220 | 1500
Канал-КВАРК-56-56-4-220 | 1500
Канал-КВАРК-63-63-4-220 | 1500
Канал-КВАРК-71-71-4-220 | 1500
Канал-КВАРК-[В]?[-]?35-35-4-380 | 1350
Канал-КВАРК-[В]?[-]?35-35-2-380 | 2730
Канал-КВАРК-[В]?[-]?40-40-4-380 | 1350
Канал-КВАРК-[В]?[-]?40-40-2-380 | 2800
Канал-КВАРК-[В]?[-]?45-45-4-380 | 1350
Канал-КВАРК-[В]?[-]?45-45-2-380 | 2835
Канал-КВАРК-[В]?[-]?50-50-4-380 | 1320
Канал-КВАРК-[В]?[-]?50-50-2-380 | 2835
Канал-КВАРК-[В]?[-]?56-56-4-380 | 1400
Канал-КВАРК-[В]?[-]?56-56-2-380 | 2860
Канал-КВАРК-[В]?[-]?63-63-4-380 | 1420
Канал-КВАРК-[В]?[-]?63-63-2-380 | 2865
Канал-КВАРК-[В]?[-]?71-71-4-380 | 1390
Канал-КВАРК-[В]?[-]?71-71-6-380 | 915
Канал-КВАРК-[В]?[-]?80-80-4-380 | 1395
Канал-КВАРК-[В]?[-]?80-80-6-380 | 930
Канал-КВАРК-КП-40-40-9-2,5-4-380 | 1350
Канал-КВАРК-КП-40-40-9-2,5-2-380 | 2750
Канал-КВАРК-КП-42-42-9-2,8-4-380 | 1350
Канал-КВАРК-КП-42-42-9-2,8-2-380 | 2820
Канал-КВАРК-КП-46-46-9-3,15-4-380 | 1350
Канал-КВАРК-КП-46-46-9-3,15-2-380 | 2830
Канал-КВАРК-КП-50-50-6-3,55-4-380 | 1320
Канал-КВАРК-КП-50-50-6-3,55-2-380 | 2840
Канал-КВАРК-КП-50-50-9-3,55-4-380 | 1320
Канал-КВАРК-КП-50-50-9-3,55-2-380 | 2845
Канал-КВАРК-КП-67-67-6-4-4-380 | 1320
Канал-КВАРК-КП-67-67-6-4-2-380 | 2845
Канал-КВАРК-КП-67-67-9-4-4-380 | 1410
Канал-КВАРК-КП-67-67-9-4-2-380 | 2870
Канал-КВАРК-КП-67-67-6-4,5-4-380 | 1415
Канал-КВАРК-КП-67-67-6-4,5-2-380 | 2870
Канал-КВАРК-КП-67-67-9-4,5-4-380 | 1420
Канал-КВАРК-КП-67-67-9-4,5-2-380 | 2900
Канал-КВАРК-КП-67-67-6-5-6-380 | 920
Канал-КВАРК-КП-67-67-6-5-4-380 | 1420
Канал-КВАРК-КП-67-67-9-5-6-380 | 920
Канал-КВАРК-КП-67-67-9-5-4-380 | 1390
Канал-КВАРК-КП-80-80-6-5,6-6-380 | 930
Канал-КВАРК-КП-80-80-6-5,6-4-380 | 1390
Канал-КВАРК-КП-80-80-9-5,6-6-380 | 930
Канал-КВАРК-КП-80-80-9-5,6-4-380 | 1395
Канал-КВАРК-КП-80-80-6-6,3-6-380 | 930
Канал-КВАРК-КП-80-80-6-6,3-4-380 | 1425
Канал-КВАРК-КП-80-80-9-6,3-6-380 | 920
Канал-КВАРК-КП-80-80-9-6,3-4-380 | 1435
Канал-КВАРК-КП-100-100-6-7,1-6-380 | 940
Канал-КВАРК-КП-100-100-6-7,1-4-380 | 1455
Канал-КВАРК-КП-100-100-9-7,1-6-380 | 955
Канал-КВАРК-КП-100-100-9-7,1-4-380 | 1440
Канал-КВАРК-КП-ЕС-42-42-2-220 | 3450
Канал-КВАРК-КП-ЕС-46-46-2-380 | 3100
Канал-КВАРК-КП-ЕС-50-50-2-380 | 3140
Канал-КВАРК-КП-ЕС-67-67-2-380 | 2550
Канал-КВАРК-КП-ЕС-80-80-4-380 | 1450
Канал-КВАРК-КП-ЕС-100-100-4-380 | 1200
Канал-КВАРК-ФУД-40-40-9-2,5-2-380 | 2750
Канал-КВАРК-ФУД-42-42-9-2,8-2-380 | 2820
Канал-КВАРК-ФУД-46-46-9-3,15-2-380 | 2830
Канал-КВАРК-ФУД-50-50-9-3,55-2-380 | 2845
Канал-КВАРК-ФУД-67-67-9-4-4-380 | 1410
Канал-КВАРК-ФУД-67-67-9-4,5-4-380 | 1420
Канал-КВАРК-ФУД-67-67-9-5-6-380 | 920
Канал-КВАРК-ФУД-67-67-9-5-4-380 | 1390
Канал-КВАРК-ФУД-80-80-9-5,6-6-380 | 930
Канал-КВАРК-ФУД-80-80-9-5,6-4-380 | 1395
Канал-КВАРК-ФУД-80-80-9-6,3-6-380 | 920
Канал-КВАРК-ФУД-80-80-9-6,3-4-380 | 1435
Канал-КВАРК-ФУД-100-100-9-7,1-6-380 | 955
Kанал-КВАРК-ФУД-Р-2,5-2-380 | 2750
Kанал-КВАРК-ФУД-Р-2,5-4-380 | 1350
Kанал-КВАРК-ФУД-Р-2,8-2-380 | 2820
Kанал-КВАРК-ФУД-Р-2,8-4-380 | 1350
Kанал-КВАРК-ФУД-Р-3,15-2-380 | 2830
Kанал-КВАРК-ФУД-Р-3,15-4-380 | 1350
Kанал-КВАРК-ФУД-Р-3,55-2-380 | 2845
Kанал-КВАРК-ФУД-Р-3,55-4-380 | 1320
Kанал-КВАРК-ФУД-Р-4-2-380 | 2870
Kанал-КВАРК-ФУД-Р-4-4-380 | 1410
КРОМ-[Ш]?[-]?22-2 | 2650
КРОМ-[Ш]?[-]?31-4 | 1325
КРОМ-[Ш]?[-]?35-4 | 1330
КРОМ-[Ш]?[-]?40-4 | 1355
КРОМ-[Ш]?[-]?40-6 | 910
КРОМ-[Ш]?[-]?45-4 | 1350
КРОМ-[Ш]?[-]?45-6 | 910
КРОМ-[Ш]?[-]?50-4 | 1370
КРОМ-[Ш]?[-]?50-6 | 915
КРОМ-[Ш]?[-]?56-6 | 895
КРОМ-[Ш]?[-]?63-6 | 940

## КАЛОРИФ КАНАЛЬНЫХ
Типоразмер | Ступени нагрева | Схема подключения
Канал-ЭКВ-40-20-6 | 6 | А1
Канал-ЭКВ-40-20-12 | 6+6 | А2
Канал-ЭКВ-40-20-18 | 12+6 | А2
Канал-ЭКВ-50-25-12 | 6+6 | А2
Канал-ЭКВ-50-25-18 | 12+6 | А2
Канал-ЭКВ-50-25-24 | 12+6+6 | А3
Канал-ЭКВ-50-30-12 | 6+6 | А2
Канал-ЭКВ-50-30-18 | 12+6 | А2
Канал-ЭКВ-50-30-24 | 12+6+6 | А3
Канал-ЭКВ-50-30-30 | 12+12+6 | А3
Канал-ЭКВ-60-30-15 | 6+9 | А2
Канал-ЭКВ-60-30-22,5 | 9+13,5 | А2
Канал-ЭКВ-60-30-27 | 9+9+9 | А3
Канал-ЭКВ-60-30-31,5 | 9+9+13,5 | А3
Канал-ЭКВ-60-35-16,5 | 7,5+9 | А2
Канал-ЭКВ-60-35-22,5 | 9+13,5 | А2
Канал-ЭКВ-60-35-27 | 9+9+9 | А3
Канал-ЭКВ-60-35-31,5 | 9+9+13,5 | А3
Канал-ЭКВ-70-40-27 | 9+9+9 | А3
Канал-ЭКВ-70-40-31,5 | 9+9+13,5 | А3
Канал-ЭКВ-70-40-45 | 9+9+13,5+13,5 | А4
Канал-ЭКВ-80-50-31,5 | 9+9+13,5 | А3
Канал-ЭКВ-80-50-45 | 9+9+13,5+13,5 | А4
Канал-ЭКВ-80-50-60 | 9+9+13,5+13,5+15 | А5
Канал-ЭКВ-90-50-45 | 7,5+7,5+15+15 | А4
Канал-ЭКВ-90-50-67,5 | 7,5+15+15+15+15 | А5
Канал-ЭКВ-90-50-90 | 15+15+15+15+15+15 | А6
Канал-ЭКВ-100-50-45 | 7,5+7,5+15+15 | А4
Канал-ЭКВ-100-50-67,5 | 7,5+15+15+15+15 | А5
Канал-ЭКВ-100-50-90 | 15+15+15+15+15+15 | А6
Канал-ЭКВ-К-100-0,6 | 0.6 | А-1
Канал-ЭКВ-К-100-1,2 | 1.2 | А-1
Канал-ЭКВ-К-125-0,8 | 0.8 | А-1
Канал-ЭКВ-К-125-1,6 | 1.6 | А-1
Канал-ЭКВ-К-125-2,4 | 2.4 | А-1
Канал-ЭКВ-К-150-1,5 | 1.5 | А-1
Канал-ЭКВ-К-150-3 | 3 | А-1
Канал-ЭКВ-К-150-4,5 | 4.5 | А-3
Канал-ЭКВ-К-150-6 | 6 | А-2
Канал-ЭКВ-К-160-1,5 | 1.5 | А-1
Канал-ЭКВ-К-160-3 | 3 | А-1
Канал-ЭКВ-К-160-4,5 | 4.5 | А-3
Канал-ЭКВ-К-160-6 | 6 | А-2
Канал-ЭКВ-К-200-3 | 3 | А-1
Канал-ЭКВ-К-200-4,5 | 4.5 | А-3
Канал-ЭКВ-К-200-6 | 6 | А-2
Канал-ЭКВ-К-250-3 | 3 | А-1
Канал-ЭКВ-К-250-4,5 | 4.5 | А-3
Канал-ЭКВ-К-250-6 | 6 | А-2
Канал-ЭКВ-К-250-9 | 9 | А-2
Канал-ЭКВ-К-315-3 | 3 | А-3
Канал-ЭКВ-К-315-6 | 6 | А-3
Канал-ЭКВ-К-315-9 | 9 | А-2
Канал-ЭКВ-К-315-12 | 12 | А-2
Канал-ЭКВ-К-315-15 | 15 | А-2